СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Пожарского муниципального округа

Приморского края до 2030 года

(актуализация на 2026 г.)

Книга 1: Схема теплоснабжения

Заказчик:

Глава Пожарского муниципального округа                                            ___________ Козак В.М.

подпись

Разработчик:

Генеральный директор ООО «НП ТЭКтест-32»                                    ___________  Полякова О.А.

подпись

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Общие сведения о муниципальном образовании	13

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	19

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)	19

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе	35

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе	51

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения	51

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ	52

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии	52

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии	59

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе	59

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения	59

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.	60

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ	63

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей	63

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения	63

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	65

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения	65

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.	66

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	67

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения	67

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии	68

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения	68

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных	68

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно	68

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии	68

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации	69

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения	69

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей	69

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива	69

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ	70

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)	70

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку	70

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения	70

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа	71

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей	71

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	72

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения	72

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.	72

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ	73

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе	73

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии	73

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения	73

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе	73

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа	74

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе	75

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе	75

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе	76

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе	76

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям	76

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации	76

РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	77

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)	77

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)	79

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации	80

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации	81

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения	81

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ	82

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ	92

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	93

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии	93

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии	93

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	93

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии	94

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения	94

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения	94

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ	95

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ	96

Паспорт схемы теплоснабжения

| Наименование схемы | Актуализированная схема теплоснабжения Пожарского муниципального округа Приморского края до 2030 года (актуализация на 2026 год). |
| --- | --- |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Градостроительного кодекса РФ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями); - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280); - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»; - Генеральный план; - Утвержденная ранее схема теплоснабжения; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; -охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом; -повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; -снижения негативного воздействия на окружающую среду; -обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; -обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла; -создания электронной модели схемы теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2030 г. (актуализация на 2026 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; – обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; – оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |
| Наименование схемы | Актуализированная схема теплоснабжения Пожарского муниципального округа Приморского края до 2030 года (актуализация на 2026 год). |
| Основание для разработки схемы теплоснабжения | - Градостроительного кодекса РФ; - Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (с изменениями и дополнениями); - Приказ Минэнерго России от 05.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем теплоснабжения» (Зарегистрировано в Минюсте России 15.08.2019 № 55629); - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон от 07.12.2011 № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»; - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями); - «СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003» (утв. приказом Минрегиона России от 30.06.2012 № 280); - СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов»; - Постановление Правительства Российской Федерации № 452 от 16.05.2014 «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»; - Постановление Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (вместе с «Правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации»); - Письмо Минэнерго России от 15.04.2020 № МЮ-4343/09 «Об утверждении схем теплоснабжения поселений, городских округов»; - Генеральный план; - Утвержденная ранее схема теплоснабжения; - Другие нормативно-правовые и нормативно-методические документы. |
| Заказчики схемы | Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края |
| Основные разработчики схемы теплоснабжения | ООО «НП ТЭКтест-32» |
| Цели разработки схемы теплоснабжения | Актуализация схемы теплоснабжения в целях: - выполнения требований Постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 № 154 «Требования к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; -охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойного и качественного теплоснабжения наиболее экономичным способом; -повышения энергетической эффективности путём оптимизации процессов производства, транспорта и распределения; -снижения негативного воздействия на окружающую среду; -обеспечения доступности теплоснабжения для потребителей за счёт повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих производство, транспорт и распределение тепла; -обеспечения развития централизованных систем теплоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих производство, транспорт и сбыт тепла; -создания электронной модели схемы теплоснабжения. |
| Сроки и этапы реализации схемы теплоснабжения | Расчетный срок: до 2030 г. (актуализация на 2026 год). |
| Основные индикаторы и показатели, позволяющие оценить ход реализации мероприятий схемы и ожидаемые результаты реализации мероприятий из схемы теплоснабжения | – обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей в соответствии с требованиями технических регламентов; – обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами; – снижение потерь воды и тепловой энергии в сетях централизованного отопления и горячего водоснабжения в установленные сроки. – соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей; – оценку экономической эффективности мероприятий по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. |

Основные понятия и терминология, используемые при актуализации схемы теплоснабжения Пожарского муниципального округа Приморского края

Тепловая энергия - энергетический ресурс, при потреблении которого изменяются термодинамические параметры теплоносителей (температура, давление);

Источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;

Теплопотребляющая установка - устройство, предназначенное для использования тепловой энергии, теплоносителя для нужд потребителя тепловой энергии;

Тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;

Тепловая нагрузка - количество тепловой энергии, которое может быть принято потребителем тепловой энергии за единицу времени;

Теплоснабжение - обеспечение потребителей тепловой энергии тепловой энергией, теплоносителем, в том числе поддержание мощности;

Теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Передача тепловой энергии, теплоносителя - совокупность организационно и технологически связанных действий, обеспечивающих поддержание тепловых сетей в состоянии, соответствующем установленным техническими регламентами требованиям, прием, преобразование и доставку тепловой энергии, теплоносителя;

Теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

Резервная тепловая мощность - тепловая мощность источников тепловой энергии и тепловых сетей, необходимая для обеспечения тепловой нагрузки теплопотребляющих установок, входящих в систему теплоснабжения;

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации;

Радиус эффективного теплоснабжения - максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

Основные цели и задачи схемы теплоснабжения

- обследование системы теплоснабжения и анализ существующей ситуации в теплоснабжении муниципального образования.

- выявление дефицита и резерва тепловой мощности, формирование вариантов развития системы теплоснабжения для ликвидации данного дефицита.

- выбор оптимального варианта развития теплоснабжения и основные рекомендации по развитию системы теплоснабжения муниципального округа до 2030 года.

- разработка технических решений, направленных на обеспечение наиболее качественного, надежного и оптимального теплоснабжения потребителей.

- определение возможности подключения к сетям теплоснабжения объектов капитального строительства.

Общие сведения о муниципальном образовании

В состав территории Пожарского муниципального округа входят населенные пункты: поселок городского типа Лучегорск, села Алчан, Бурлит, Верхний Перевал, Губерово, Емельяновка, Знаменка, Игнатьевка, Каменушка, Красный Яр, Ласточка, Нагорное, Никитовка, Новостройка, Олон, Охотничий, Пожарское, Светлогорье, Соболиный, Совхоз Пожарский, Стрельниково, Федосьевка, Ясеневый, железнодорожная станция Буйневич.

Административный центр — посёлок городского типа Лучегорск.

Общая протяжённость границы округа составляет примерно 1255,4 км, из них 526,1 км — часть границы с Хабаровским краем и 76,6 км — часть границы с Китайской Народной Республикой. Граница состоит из пяти основных участков. Площадь района составляет 22 670 км².

Пожарский округ граничит на севере с Хабаровским краем, на востоке — с Тернейским, на юге — с Красноармейским, на юго-западе — с Дальнереченским районами, на западе проходит Государственная граница Российской Федерацией с Китайской Народной Республикой.

Протяжённость округа с севера на юг от 40 до 120 км, с запада на восток превышает 300 км.

На территории Пожарского округа близ села Красный Яр находится национальный парк «Бикин». Это крупнейшая ООПТ юга Дальнего Востока и один из крупнейших национальных парков России, на территории которого выявлен 51 вид млекопитающих.

Большую часть округа занимает бассейн реки Бикин. Рельеф разнообразен — от плоских равнин (Алчанская марь) до расчленённого среднегорья. В районе находится высшая точка всего Приморского края — гора Аник (1932 м).

Запад территории (долина реки Уссури и нижнее течение реки Бикин) характеризуется равнинным и низкогорным рельефом. Долины рек широкие, местами заболоченные. Над холмистыми равнинами лишь местами поднимаются сопки. Наиболее высоки они по границам района — хребет Стрельникова (до 944 м), гора Синяя (1115 м). К востоку бассейн Бикина сужается, обрамляющие его водоразделы становятся выше и круче. Восток округа наиболее возвышен. На водоразделе рек Бикин и Максимовки горы поднимаются до 1758 м, а на водоразделе Бикина и Хора до 1932 м (Аник). Верхние левые притоки Бикина (реки Зева и Килоу) стекают с обширного Зевинского плато, плавно понижающегося от 1000 м на главном водоразделе Сихотэ-Алиня до 500—600 м в районе реки Бикин. Реки здесь текут в глубоких V-образных долинах до 200—300 м глубиной.

Рисунок 1 – Пожарский муниципальный округ

Климат резко континентальный, муссонный, с морозными зимами (в январе -32,00С) и жарким влажным летом (в июле +27,40С). В год выпадает 760 мм осадков, основная часть которых приходится на лето. Большое значение для климата Пожарского муниципального округа является расположение его на севере Ханкайской низменности, отгороженной от моря хребтом Сихотэ-Алинь. Поэтому в холодный период массы континентального холодного воздуха при движении из Сибири к океану застаивается перед хребтом, а проникновение тёплого морского воздуха ограничено. В результате зимой преобладает очень морозная сухая солнечная погода с редкими осадками и относительно слабыми ветрами. Летом на территорию поступает влажный воздух с моря, однако влияние его не так велико, как на побережье. Лето тёплое, самый тёплый месяц – июль. Первая половина лета довольно пасмурна, но в отличие от побережья более сухая. Вторая половина лета с июля до октября теплая с обильными осадками в результате поступления морского тропического воздуха. В октябре устанавливается солнечная довольно теплая погода.

Общая площадь жилищного фонда Пожарского муниципального округа составляет 646,92 тыс. кв. м. Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на одного жителя в 2023 году, составила 27,1 кв. м (101,1% к уровню 2022 года). Рост обусловлен введением в эксплуатацию нового жилого фонда, а также снижением численности населения Пожарского муниципального округа.

На территории округа имеется незначительная доля ветхого и аварийного жилья – 16,01 тыс. кв. м, что составляет 2,48 % от общего объема жилищного фонда. Высокий процент ветхого и аварийного жилищного фонда в с. Никитовка – 31,83%; с. Совхоз Пожарский – 42,77% и с. Стрельниково – 91,38%.

В настоящее время на территории округа осуществляется только индивидуальное жилищное строительство, строительство многоквартирных домов не осуществляется. Для многих семей уровень доходов, тарифная политика, а также стоимость строительных материалов являются сдерживающими факторами в реализации планов по застройке.

Актуализация схема теплоснабжения разрабатывается в соответствии с требованиями следующих нормативных документов:

- Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 190 «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ (ред. от 02.08.2019) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2022);

- Федеральному закону от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в части требований к эксплуатации открытых систем теплоснабжения;

- Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 417-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в части внесения изменений в закон «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения (с изменениями)»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2012 г. № 212 «Об утверждении методических указаний по разработке схем теплоснабжения»;

- Постановление Правительства Российской Федерации №452 от 16.05.2014 г. «Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений»;

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации № 399 от 30.06.2014 г. «Методика расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 г. № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» и о внесении изменений в некоторые акты»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 г. № 889 (ред. от 31.01.2021) «О выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.07.2018 г. № 787 (ред. от 01.03.2022) «О подключении (технологическом присоединении) к системам теплоснабжения, не дискриминационном доступе к услугам в сфере теплоснабжения, изменение и признание утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 (ред. от 29.04.2022) «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»;

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.06.2020 г. № 1523-р «Об Энергетической стратегии России на период до 2035 года»;

- Приказ Минэнерго России от 30.12.2008 г. № 325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя» (вместе с «Порядком определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя»);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» с изменениями и дополнениями на 01.07.2022 г.;

- «Методических основ разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации» РД-10-ВЭП, разработанных ОАО «Объединение ВНИПИ ЭНЕРГОПРОМ» и введенных в действие с 22.05.2006 г.;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (с изменениями на 14.02.2022 года);

- Свод правил СП 124.13330.2012 «СНиП 41-02-2003 Тепловые сети»;

- Свод правил СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»;

- Свод правил СП 61.13330.2012 «СНиП 41-03-2003 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»;

- Свод правил СП 89.13330.2016 «СНиП II-35-76 Котельные установки»;

- МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 04.08.2020 г. № 421/пр «Методики определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации»;

- Приказ Минстроя России от 21.12.2020 г. № 812/пр «Методики по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства»;

- Приказ Минстроя России от 21.04.2021 г. № 245/пр «О внесении изменений в Методику составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства»;

- Генеральный план;

- Схемы теплоснабжения.

В соответствии с Генеральным планом Пожарского муниципального округа , увеличение перспективных тепловых нагрузок в зонах действия существующих источников тепловой энергии не предполагается.

Решения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающие перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, решения по техническому перевооружению источника тепловой энергии (мощности) – не планируются.

На перспективу развития Пожарского муниципального округа Приморского края  рассмотрен сценарий, определенный в Генеральном плане с учетом корректировок, внесенных по результатам оценки текущей ситуации в муниципальном округе и на основании утвержденных проектов планировок.

Обеспечение жителей качественными жилищно-коммунальными услугами на сегодняшний день, является одной из главных задач Администрации Пожарского муниципального округа.

РАЗДЕЛ 1. ПОКАЗАТЕЛИ СУЩЕСТВУЮЩЕГО И ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и приросты отапливаемой площади строительных фондов по расчетным элементам территориального деления с разделением объектов строительства на многоквартирные дома, индивидуальные жилые дома, общественные здания и производственные здания промышленных предприятий по этапам - на каждый год первого 5-летнего периода и на последующие 5-летние периоды (далее - этапы)

На территории поселка городского типа Лучегорск расположена Приморская ГРЭС (Приморская ГРЭС АО "Кузбассэнерго") – самая мощная тепловая электростанция (и вторая по мощности, после Бурейской ГЭС, электростанция в целом) на Дальнем Востоке России. Принадлежит Сибирской генерирующей компании (ООО "Сибирская генерирующая компания").

Установленная мощность электростанции – 1467 МВт, тепловая мощность – 237 Гкал/час. Проектное топливо – бурый уголь марки 1 БР Бикинского буроугольного месторождения, разработкой которого занимается АО "ЛУР".

Приморская ГРЭС представляет собой тепловую паротурбинную электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Станция работает по конденсационному графику с попутной выработкой тепла. Система теплоснабжения работает путем подогрева сетевой воды паром, отбираемым с турбин энергоблоков № 1, 2, 3, 4 и 9.

Система технического водоснабжения Приморской ГРЭС – оборотная с водохранилищем-охладителем (Лучегорское водохранилище). Подача воды на охлаждение конденсаторов турбин осуществляется по открытому подводящему каналу длиной 1200 м, рассчитанному на расход воды 85 куб. м/сек.

Станция использует три дымовые трубы, наибольшая из которых (возведенная в 1990 году), имеет высоту 330 метров и является самым высоким сооружением в регионе.

Выдача электроэнергии Приморской ГРЭС в энергосистему производится с открытых распределительных устройств напряжением 110, 220 и 500 кВ по линиям электропередачи: три ВЛ 110 кВ, семь ВЛ 220 кВ и три ВЛ 500 кВ.

Приморская ГРЭС обеспечивает электричеством, теплом и горячей водой промышленные предприятия, учреждения социальной сферы и жилые дома поселка округа.

Согласно Генерального плана современный жилищный фонд Пожарского муниципального образования представлен зоной застройки смешанного типа: индивидуальный жилой фондом с приусадебными участками, а также секционной застройкой этажностью 2-9 этажей.

Жилищно-коммунальная сфера занимает одно из важнейших мест в социальной инфраструктуре, а жилищные условия являются важной составляющей уровня жизни населения. В связи с этим обеспечение качественным жильем населения городского поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией.

Предполагаемое новое жилищное строительство полностью размещается в нынешних границах округа.

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять малоэтажные дома и индивидуальная застройка, с учетом последних тенденций в градостроительстве, количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не будет увеличиваться по мере нового строительства, с учетом индивидуальных источников тепловой энергии. Это связано с тем, что малоэтажная застройка, а также индивидуальные жилые дома, будут обеспечиваться теплом от автономных источников.

На момент разработки схемы можно выделить девять технологических зон, в которых потребители подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Таблица 2– нагрузки источников тепловой энергии

| № | Наименование котельных (адрес) | Тип и количество котлов (установленные) | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Расчетная присоединенная т/нагрузка потребителей, Гкал/ч |  | Резерв/ Дефицит +/-, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | отопление | ГВС |  |
| 1 | Приморская ГРЭС | Бойлерная установка | 237,00 | 98,428 | 6,750 | 131,82 |
| 2 | Котельная №33 с. Пожарское | Прометей-600 - 3 шт | 1,55 | 0,632 |  | 0,92 |
| 3 | Котельная №34 с. Светлогорье | КЕ 10/14 С;- 2 шт; ДЕ 25/14 ГМ - 1 шт. | 25,20 | 3,629 | 1,047 | 20,52 |
| 4 | Котельная №35 с. Игнатьевка | Прометей-400 - 2 шт | 0,69 | 0,235 |  | 0,45 |
| 5 | Котельная №36 с. Нагорное | КВр1,25-95; КВр1,25 | 2,00 | 0,385 | 0,093 | 1,52 |
| 6 | Котельная №37 с. Федосьевка | КВР 0,39-95 ОУР - 2 шт | 0,67 | 0,222 |  | 0,45 |
| 7 | Котельная №38 с. Верхний перевал | КВр 0,93; КВР-1,25-95 | 1,80 | 1,034 |  | 0,77 |
| 8 | Котельная №39 с. Новостройка | КЕВ 10-14 СО; КЕ 10/14; ДКВР 6,5/14 | 10,60 | 3,045 | 0,154 | 7,40 |
| 9 | Котельная №40 с. Красный Яр | NORMAN PROM - 3 шт | 1,55 | 0,554 |  | 0,99 |

Протяженность тепловых сетей в Пожарском муниципальном округе составляет:

Таблица 3 – тепловые сети от котельных

| Участок тепловой сети | Усл. Диам, мм | Длина труб-да в двухтрубном исчислении, м | Тип прокладки | Год ввода участка в эксп. (перекладки) | Тип изоляции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приморская ГРЭС |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный район: 1-й микрорайон |  |  |  |  |  |  |
| ВО 0-ВО20 | 500 | 473 | надземная | 1995 | минвата |  |
| ВО 20-ВО21 | 150 | 449 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ВО 21-ВО22 | 100 | 232 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ВО 20-ТК85А | 500 | 121 | надземная | 1995 | минвата |  |
| ТК 85А-ТК67 | 400 | 277 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК1 - ТК2 | 400 | 94 | канальная подз. | 2020 | минвата |  |
| ТК2 - ТК3 | 400 | 108 | канальная подз. | 2020 | минвата |  |
| ТК3 - ТК4 | 400 | 67 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК4 - ТК5 | 300 | 82 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| ТК5 - ТК6 | 300 | 281 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК5 - ТК6 | 300 | 281 | канальная подз. | 2007 | минвата |  |
| ТК6 - ТК7А | 125 | 63 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| ТК6 - ТК8 | 300 | 94 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| ТК8 - ТК9 | 300 | 104 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ТК9 - ТК35 | 200 | 104 | канальная подз. | 2002 | минвата |  |
| ТК35 - ТК36 | 100 | 38 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК35 - ТК33 | 200 | 95 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК33 - ТК31 | 200 | 115 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК31 - ТК30 | 300 | 133 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК30 - ТК25 | 300 | 59 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК25 - ТК24 | 300 | 80 | канальная подз. | 2024 | минвата |  |
| ТК24 - ТК23 | 300 | 181 | канальная подз. | 2024 | минвата |  |
| ТК23 - ТК22 | 300 | 105 | канальная подз. | 2024 | минвата |  |
| ТК22 - ТК1 | 300 | 76 | канальная подз. | 2024 | минвата |  |
| ТК5 - ЖД№1 | 100 | 21 | канальная подз. | 2002 | минвата |  |
| ЖД№1 - ЖД№2 | 100 | 46 | канальная подз. | 2002 | минвата |  |
| МКД №2 – МБДОУ ДОД ДХШ | 100 | 84 | надземная | 2002 | минвата |  |
| ТК7А-ж/дом №5 | 80 | 26 | надземная | 2014 | минвата |  |
| ТК7А-ТК7 | 80 | 33 | канальная подз. | 2014 | минвата |  |
| ТК7-общ.4А | 50 | 52 | надземная | 1998 | минвата |  |
| Общ.№4А-д/сад№9 | 80 | 52 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ТК 36-ж/дом №7 | 80 | 45 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ТК 36-ж/дом №9 | 80 | 17 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ж/дом № 9 -д/сад № 4 Теремок | 80 | 117 | канальная подз. | 2000 | минвата |  |
| ТК 33--ж/дом № 11 | 100 | 22 | канальная подз. | 2007 | минвата |  |
| ТК 31-ж/дом № 13 | 100 | 22 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ж/дом № 13-ж/дом№ 16 | 100 | 105 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК 30-ж/дом № 14 | 100 | 14 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК 24-ж/дом 15 | 100 | 18 | канальная подз. | 2020 | минвата |  |
| ТК 23-школа № 2 | 100 | 45 | канальная подз. | 2020 | минвата |  |
| ТК 23-ж/дом № 22 | 150 | 42 | канальная подз. | 2007 | минвата |  |
| ТК2-ж/дом № 21 | 80 | 25 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ТК 22-ж/дом № 18 | 100 | 13 | канальная подз. | 2002 | минвата |  |
| ж/дом № 18-ж/дом № 20 | 100 | 67 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ж/дом№20-ж/дома № 19 | 100 | 32 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ВО 37А до ВО 28 | 100 | 53 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ВО 28-ВО28А | 100 | 40,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ВО 28А -ВО 28Б | 100 | 10 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ВО 28 Б-ВО 29 | 100 | 46 | надземная | 1992 | минвата |  |
| ВО 29-ВО30 | 100 | 3 | надземная | 1992 | минвата |  |
| ВО 30-ВО 31 | 100 | 10,5 | надземная | 1992 | минвата |  |
| ВО 31-ВО32 | 100 | 50 | надземная | 1992 | минвата |  |
| ТК9 - ТК10 | 300 | 129 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК10 - ТК11 | 300 | 84 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК11 - ТК12 | 300 | 104 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК12 - ТК13 | 300 | 23 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК13 - ТК14 | 300 | 47 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК14 - ТК15 | 250 | 90,6 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК15 - ТК16 | 250 | 25 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК16 - ТК17 | 250 | 20,5 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК17 - ТК17А | 250 | 51,8 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК17А - ТК18 | 250 | 61,7 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК18 - ТК19 | 150 | 32 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК18 - ТК18Б | 250 | 53 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК18Б - ТК18А | 250 | 44,8 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК18А - ТК18В | 250 | 150 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК18В - ТК29 | 250 | 77,6 | канальная подз. | 2023 | минвата |  |
| ТК25 -ТК26 | 300 | 224 | канальная подз. | 2022 | минвата |  |
| ТК26 -ТК27 | 300 | 88 | канальная подз. | 2022 | минвата |  |
| ТК27 - ТК28 | 300 | 109 | канальная подз. | 2022 | минвата |  |
| ТК28 - ТК29 | 300 | 94 | канальная подз. | 2022 | минвата |  |
| ТК14 - ВО1 | 250 | 76 | надземная | 2002 | минвата |  |
| ВО1-ВО2 | 250 | 73 | надземная | 2002 | минвата |  |
| ТК10 - ЖД№1 | 100 | 23 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК11 - ЖД№2 | 100 | 24 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК12 - общ№3 | 100 | 48 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| общ№3 - ТК21 | 100 | 125 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК21 - общ№4 | 80 | 22 | канальная подз. | 2007 | минвата |  |
| ТК13 - ЖД№5 | 80 | 15 | канальная подз. | 2002 | минвата |  |
| ТК15 - ЖД№6 | 100 | 28 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК15 - зд. первого административного корпуса 2/24 | 50 | 23 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК19 -школа№1 | 100 | 46 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК19 - ЖД№7 | 150 | 42 | канальная подз. | 2002 | минвата |  |
| ТК18А - ЖД№8 | 150 | 11 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК 29-ж/дом №10 | 100 | 8 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| ТК 28-ж/дом № 11 | 100 | 18 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| ж/дом № 11-ж/дом № 12 | 80 | 45 | канальная подз. | 1984 | минвата |  |
| ТК27-ж/дом № 13 | 100 | 86 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ТК 26-ж/дом №15 | 100 | 34 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ж/дом №15-ж/дом№ 14 | 100 | 15 | канальная подз. | 2008 | минвата |  |
| ТК 26-ж/дом № 16 | 100 | 12 | канальная подз. | 2024 | минвата |  |
| ж/дом № 16- ж/дом № 17 | 100 | 20 | канальная подз. | 2020 | минвата |  |
| ТК 31-ТК32 | 100 | 29 | канальная подз. | 2024 | минвата |  |
| ТК 32-ж/дом № 18 | 100 | 3 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ж/дом № 8-д/сад № 6 | 100 | 77 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК33-ТК34 | 50 | 73 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК34-- муз. Школа | 20 | 51 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК 21 до гостиницы «Улунга» | 80 | 111 | канальная подз. | 2000 | изовер, |  |
| ТК4 - ТК64 | 300 | 88 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК64 - ТК65 | 200 | 140 | канальная подз. | 2020 | минвата |  |
| ТК65 - ТК85Б | 200 | 93 | канальная подз. | 2019 | минвата |  |
| ТК85Б - ТК85 | 250 | 43 | канальная подз. | 2022 | минвата |  |
| ТК85 - ТК84 | 250 | 243 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК84 - ТК83 | 250 | 132 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК83 - ТК94 | 250 | 35 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК65 - ТК75 | 200 | 128 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК75 - ТК76 | 200 | 18 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК76 - ТК77 | 200 | 28 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК77 - ТК78 | 200 | 111 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК78 - ТК79 | 200 | 33 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК79 - ТК80 | 200 | 92 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК80 - ТК81 | 200 | 67 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК8 - ТК40 | 300 | 130 | канальная подз. | 2022 | минвата |  |
| ТК40 - ТК81 | 250 | 177 | канальная подз. | 2021 | минвата |  |
| ТК81 - ТК82 | 250 | 159 | канальная подз. | 2021 | минвата |  |
| ТК82 - ТК59 | 250 | 63 | канальная подз. | 2001 | минвата |  |
| ТК59 - ТК60 | 250 | 110 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК60 - ТК94 | 200 | 41 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК67 - ТК99 | 300 | 59 | канальная подз. | 1989 | минвата |  |
| ТК99 - ТК86А | 300 | 225 | канальная подз. | 2002 | минвата |  |
| ТК 86А-ТК 86 | 300 | 115 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК86 - ТК87А | 300 | 11 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК67 - ТК67А | 150 | 28 | канальная подз. | 2000 | минвата |  |
| ТК67А - ТК 66 | 150 | 43 | канальная подз. | 2002 | минвата |  |
| ТК 66-ВО13 | 150 | 25 | канальная подз. | 2000 | минвата |  |
| ВО13 - ВО12 | 150 | 226 | канальная подз. | 2014 | минвата |  |
| ТК69-ТК69А | 150 | 114 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК 69А-ТК 98 | 80 | 58 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК 95-ТК 96 | 100 | 56 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ТК 96-ТК 97 | 100 | 94 | надземная | 1997 | минвата |  |
| ТК 97-ТК 97А | 80 | 163 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК 97А-ТК 97Б | 80 | 79 | надземная | 1997 | минвата |  |
| ВО12 - ТК69А | 150 | 21 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| АБК-парк | 150 | 50 | канальная подз. | 2000 | минвата |  |
| ТК 75-ж/дом № 1 | 100 | 10 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК 77-ж/дом № 2 | 100 | 10 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК79-ж/дом № 3 | 100 | 11 | канальная подз. | 1988 | минвата |  |
| ТК 82-ж/дом № 4 | 100 | 50 | канальная подз. | 1988 | минвата |  |
| ТК 80-ж/дом № 5 | 100 | 11 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК 82 - ж/дом № 6 | 80 | 26 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ТК83-ж/дом № 7 | 100 | 23 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК 84-д/сад № 10 | 100 | 30 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ТК 67А-ж/дом №12 | 100 | 16 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК 99-ж/дом № 18 | 80 | 22 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК 86А-ж/дом № 17 | 80 | 21 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК 86-ж/дом № 15 | 80 | 11 | канальная подз. | 1991 | минвата |  |
| ТК 86-ж/дом № 24 | 80 | 33 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ТК 94-ТК 83 | 250 | 53 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК 91-ж/дом № 16 | 80 | 82 | канальная подз. | 1993 | минвата |  |
| к зданию гаража (школа № 4) | 25 | 50 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| Д/с № 7 до магазина "Флорида" | 25 | 80 | надземная | 2012 | изовер |  |
| ТС МБДОУ д/с № 7 | 100 | 102 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ТК40 - ТК41 | 300 | 74 | канальная подз. | 2021 | минвата |  |
| ТК41 - ТК42 | 300 | 31 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК42 - ТК43 | 300 | 69 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК43 - ТК43А | 300 | 45 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК43А - ТК52 | 250 | 24 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК52 - ТК53 | 250 | 106 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК53 - ТК54 | 250 | 71 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК54 - ТК55 | 200 | 114 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК55 - ТК55А | 200 | 15 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ТК55А - ТК55Б | 100 | 12 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ТК60 - ТК60А | 200 | 49 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК60А - ТК61 | 200 | 117 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК61 - ТК62 | 150 | 86 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК61 - ТК61А | 200 | 53 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК61А - ТК63 | 200 | 25 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК63 - ТК63А | 200 | 46 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК 62-ТК 63 | 150 | 79 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК58 - ТК59 | 150 | 84 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК57 - ТК58 | 150 | 45 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК 43Б - ТК48 | 300 | 177 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК48 - ТК47 | 100 | 61 | канальная подз. | 2011 | минвата |  |
| ТК48 - ТК49 | 250 | 104 | канальная подз. | 2011 | минвата |  |
| ТК49 - ТК50А | 250 | 60 | канальная подз. | 2011 | минвата |  |
| ТК50А - ТК50 | 250 | 13 | канальная подз. | 2011 | минвата |  |
| ТК50А - ТК50 | 250 | 50 | канальная подз. | 2008 | минвата |  |
| ТК50 - ТК51 | 250 | 105 | канальная подз. | 2011 | минвата |  |
| ТК 51-Пограничная | 150 | 988 | надземная | 1994 | минвата |  |
| ТК 94-ТК 93 | 250 | 41 | надземная | 1997 | минвата |  |
| ТК 93-ТК 92 | 250 | 62 | надземная | 1997 | минвата |  |
| ТК 92-ТК 91 | 250 | 70 | надземная | 1997 | минвата |  |
| ТК 91-ТК 87 | 250 | 72 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК 87-ТК 87А | 300 | 13 | канальная подз. | 2024 | минвата |  |
| ТК 88-ТК 87А | 250 | 220 | канальная подз. | 2020 | минвата |  |
| ТК 88-ТК 89 | 150 | 74 | канальная подз. | 2022 | минвата |  |
| ТК 88-ТК 90 | 250 | 114 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК 90-ТК 104 | 250 | 655 | канальная подз. | 2000 | минвата |  |
| ТК 42-админ. № 1 | 200 | 33 | надземная | 1994 | минвата |  |
| Админ № 1-гараж | 100 | 143 | надземная | 1994 | минвата |  |
| ТК 43 Б - админ № 2 | 80 | 24 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК 48-РОВД | 80 | 25 | надземная | 1995 | минвата |  |
| ТК 49-ВОХР | 80 | 25 | надземная | 1995 | минвата |  |
| ТК 49-ж/дом № 3 | 100 | 14 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК 50-ж/дом № 5 | 100 | 61 | канальная подз. | 1993 | минвата |  |
| ж/дом № 5-коттеджи | 80 | 77 | канальная подз. | 1993 | минвата |  |
| ТК 51-ж/дом № 9 | 100 | 27 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ж/дом № 18-ж/дом № 19 | 100 | 20 | канальная подз. | 1986 | минвата |  |
| ТК 56А -ж/дом № 18 | 100 | 130 | надземная | 1986 | минвата |  |
| ТК 56-школа№ 4 | 100 | 91 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК 54А -ж/дом № 14 | 100 | 10 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТК 54-ж/дом № 7,8 | 100 | 47 | надземная | 1998 | минвата |  |
| ТК 53-ж/дом № 6 | 100 | 21 | канальная подз. | 2008 | минвата |  |
| ТК 53-ж/дом № 10 | 80 | 78 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| ТК 55А - ж/дом № 16 | 80 | 10 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК 55А - ж/дом № 22 | 80 | 16 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК 55-ж/дом № 15 | 200 | 43 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК 57-ж/дом № 23 | 80 | 10 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ТК 57-ж/дом № 24 | 100 | 10 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ЖД№24 - ЖД№25 | 100 | 10 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ж/дом № 25-ж/дом № 26 | 80 | 12 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ТК 61-ж/дом № 20, № 28 | 80 | 121 | канальная подз. | 2000 | минвата |  |
| ТК 61-ж/дом № 37 | 80 | 21 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ТК 62-ж/дом № 21 | 80 | 13 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК 61А-ж/дом № 48 | 100 | 10 | канальная подз. | 1997 | минвата |  |
| ТК 67А-ж/дом № 27 | 100 | 15 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК 63-ж/дом № 29 | 80 | 32 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ж/дом № 29-ж/дом № 30 | 80 | 30 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ж/дом № 30-ж/дом № 31 | 80 | 42 | канальная подз. | 1993 | минвата |  |
| ж/дом № 31-ж/дом № 32 | 100 | 24 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ж/дом № 32-ж/дом № 27 | 100 | 12 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК 91-ж/дом № 33 | 200 | 194 | канальная подз. | 1998 | минвата |  |
| ТК 87-ж/дом № 35 | 100 | 20 | канальная подз. | 1992 | минвата |  |
| ТК 93-ж/дом № 36 | 100 | 26 | канальная подз. | 2008 | минвата |  |
| ТК 88-ТК 89 | 150 | 74 | канальная подз. | 2024 | минвата |  |
| ж/дом № 33- храм | 80 | 250 | канальная подз. | 2005 | минвата |  |
| к зданию гаража (район школы№ 4) | 25 | 11 | канальная подз. | 1994 | минвата |  |
| ТС МБДОУ д/с № 8 | 150 | 32 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ТС МБУ ДК | 100 | 39 | надземная | 2003 | минвата |  |
| ВО2 - ВО2Б | 80 | 150 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ВО2 - ВО3 | 250 | 151 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ВО3-ВО4 | 250 | 116 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ВО4-ВО5 | 250 | 102 | канальная подз. | 1993 | минвата |  |
| ВО5-ВО6 | 200 | 90 | надземная | 1995 | минвата |  |
| ВО6-ВО7 | 150 | 136 | надземная | 1995 | минвата |  |
| ВО4-ВО8 | 200 | 108 | надземная | 1994 | минвата |  |
| ВО8-МКД № 6 | 200 | 140,4 | надземная | 1994 | минвата |  |
| ТК 37-ТК 37 А | 100 | 38 | канальная подз. | 1996 | минвата |  |
| ТК 37-ТК39 | 200 | 60 | надземная | 1997 | минвата |  |
| ТК 38-ВО 5 | 250 | 136 | канальная подз. | 1993 | минвата |  |
| ВО 8-ТК 37/1 | 200 | 255 | канальная подз. | 1995 | минвата |  |
| ТК 37А-общ № 11 | 80 | 80 | надземная | 2012 | минвата |  |
| ТК 38А-МКД № 13 | 70 | 50 | надземная | 1988 | минвата |  |
| от ТО -213 до МКД № 10 (между МКД № 9 и МКД № 10) | 50 | 10 | надземная | 2008 | минвата |  |
| ТК39-ВО9 | 250 | 300 | надземная | 2002 | изовер |  |
| ТК 95-Лесная 8 | 100 | 130 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| ТК 69А-Строительная, 1 | 100 | 65 | канальная подз. | 2003 | минвата |  |
| ТК 69- Строительная 3,7 | 50 | 54 | надземная | 2001 | минвата |  |
| ВО12-ул. Первостроителей | 50 | 1090 | надземная | 2003 | минвата |  |
| ВО12-ТК69А-ТК98-ул. Строительная ж/д №1а- ул. Строительная ж/д № 2 | 50 | 100 | надземная | 1999 | минвата |  |
| ТК 69А-ул. Строительная ж/д № 3-ул. Строительная ж/д № 5 | 50 | 82 | надземная | 1999 | минвата |  |
| ТК 97А-ул. Стаханова | 50 | 180 | надземная | 2001 | минвата |  |
| ТК 96А-ул. Стаханова | 100 | 110 | надземная | 2001 | минвата |  |
| ТК 90-ТК 95- ул. Таежная | 100 | 370 | канальная подз. | 1999 | минвата |  |
| ТК 90-ТК 90а | 130 | 278 | надземная | 2003 | минвата |  |
| ТК 90А-ул. Таежная-ул. Молодежная | 70 | 550 | канальная подз. | 2000 | минвата |  |
| ТК 90А-ул. Лесная | 125 | 50 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ТК 103- ул. Лесная | 150 | 170 | надземная | 2024 | минвата |  |
| ТК 103-ул. Центральная | 100 | 290 | надземная | 2001 | минвата |  |
| ТК 104-ул. Лесная | 150 | 400 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ул. Лесная -ул. Восточная | 100 | 270 | надземная | 2003 | минвата |  |
| ул. Лесная -ул.Дальняя | 70 | 80 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ул. Лесная -ул.Дачная | 70 | 190 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ТК 104-ВО 69 по ул. Солнечная | 100 | 440 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ВО 69-ул. Зеленая | 100 | 300 | надземная | 2002 | минвата |  |
| ВО 69-ул. Лучегорская | 150 | 324 | надземная | 2000 | минвата |  |
| ВО 69-ул. Коммунальная-ул. Зеленая | 100 | 350 | надземная | 2002 | минвата |  |
| ул. Солнечная-ул. Новая | 100 | 332 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от ТК 97 От ТК -97 Б до до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 1/1, д. 1/2 | 70 | 140,5 | надземная | 2001 | изовер, |  |
| от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 2/2 | 70 | 59,8 | надземная | 2001 | изовер, |  |
| от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 3 | 50 | 30 | надземная | 2001 | изовер, |  |
| от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 4 | 25 | 1 | надземная | 2001 | изовер, |  |
| от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Стаханова, д. 5 | 50 | 34,8 | надземная | 2001 | изовер, |  |
| от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Горняков, д. 8, д. 10/1 | 50 | 116,8 | надземная | 2001 | изовер, |  |
| от ТК-97Б до части жилого дома по ул.Горняков, д. 12/1 | 25 | 29,4 | надземная | 2001 | изовер, |  |
| ТК 73-ТК 69А | 150 | 280 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от ТК 90 -ТК 95 - ТО1 - до границ земельного участка ж/д №12 /1 и №12/2 | 25 | 35 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 2 до границ земельного участка КГКУ "Примлес" | 50 | 15 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 3/1 и 3/2 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 4 до границ земельного участка ж.д № 16/1 и 16/2 | 25 | 10 | надземная | 2001 | минвата |  |
| от Т 4/1 до границ земельного участка ж/д №5 /1 и № 5/2 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 5 до границ земельного участка ж/д №18 | 70 | 7,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 6 до границ земельного участка ж/д №7/1 и № 7/2 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 7 до границ земельного участка ж/д №9/1 и № 9/2 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 8 до границ земельного участка ж/д №11 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 9 до границ земельного участка ж/д №13 | 25 | 15 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 10 до границ земельных участков ж.д. № 24,26,28 | 32 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 11 до границ земельного участка ж/д № 17/1 и 17/2, до ж/д № 30 | 40 | 30 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 12 до границ земельного участка ж/д №19 | 40 | 5 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 12/1 до границ земельного участка ж/д № 15/1, 15/2 | 25 | 2,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 13 до границ земельного участка ж/д №21 | 40 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 14 до границ земельного участка ж.д№ 36 | 25 | 15 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 15 до границ земельного участка ж.д. № 23 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 16 до границ земельных участков ж/д 25/1 и 25/2 по ул.Лесная и ж/д по ул.Восточная № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9/1, 9/2, 9/3 | 0 |  | надземная | 2000 |  |  |
| от Т 17 до границ земельны участков ж/д № 38 | 25 | 15 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 18 до границ земельного участка ж/д № 40 | 40 | 7,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 19 до границ земельного участка ж/д № 27 | 32 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 20 до границ земельного участка ж/д № 42 | 40 | 7,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 21 до границ земельного участка ж/д № 29 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 22 до границ земельного участка ж/д № 44 | 25 | 7,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 23 до границ земельного участка ж/д № 31 | 70 | 1,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 24 до границ земельного участка ж/д № 46 | 40 | 7,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 25 до границ земельного участка ж/д № 33 | 70 | 1,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 26 до границ земельного участка ж/д № 48 /1 и 48/2 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 27 до границ земельного участка ж/д 35 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 28 до границ земельного участка ж/д № 50 "А", № 50 | 50 | 7,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 29 до границ земельного участка ж/д № 37 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 30 до границ земельного участка ж/д № 39 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 31 до границ земельного участка ж/д № 52 | 40 | 30 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 32 до границ земельного участка ж/д № 41 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 33 до границ земельного участка ж/д 43; до ж.д. 10/1, 10/2 ул. Восточная (по земельным участкам) | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 34 до границ земельного участка ж/д № 54 | 40 | 20 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 35 до границ земельного участка ж/д № 56 | 40 | 25 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от ТК 90 -ТК 95 - ТО1 - до границ земельного участка ж/д №12 /1 и №12/2 | 25 | 35 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 1 до границ земельного участка ж/д 1 | 25 | 0,75 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 2 до границ земельного участка ж/д 2 | 25 | 3 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д 3 | 25 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 4 до границ земельного участка ж/д 5 | 25 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 5 до границ земельного участка ж/д 7 | 25 | 1 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 6 до границ земельного участка ж/д 4 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 7 до границ земельного участка ж/д 9 | 25 | 3,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 8 до границ земельного участка ж/д 6 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 9 до границ земельного участка ж/д 11 | 25 | 3,5 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 10 до границ земельного участка ж/д 8 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 11 до границ земельного участка ж/д 13 | 25 | 3,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 12 до границ земельного участка ж/д 10 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 13 до границ земельного участка ж/д 12 | 25 | 3,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 14 до границ земельного участка ж/д 14, ж/д 15 | 25 | 5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 15 до границ земельного участка ж/д 16, ж.д 17/1 и 17/2 | 25 | 2 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 16 до границ земельного участка ж/д 10 ул. Молодежная | 25 | 1,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 17 до границ земельного участка ж/д 12 А, ж/д 20 ул. Лесная | 25 | 2,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т18 до границ земельного участка ж/д 18 | 25 | 2,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 18 /1 до границ земельного участка ж/д 22 ул. Лесная | 25 | 2 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от ТК 97 А до границ земельного участка ж/д № 6, 7 /1, № 7/2, №8, №9/1, № 9/2, № 10/1, №10/2, № 11, № 12/1, № 12/2, № 13; ж/д № 14/1, 14/2, 16 ул Горняков | 70 | 54 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от ТК 96 А до границ земельного участка ж/д № 14, 16, 17, 19 ул. Стаханова; № 11, 22/1, № 22/2 ул. Горняков | 25 | 125 | надземная | 2001 | минвата |  |
| от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1/1, № 1/2 | 32 | 7,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 1 до границ земельного участка ж/д 1 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 |  |  |
| От Т 2 до границ земельного участка ж/д 2 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 3 до границ земельного участка ж/д № 3, № 4 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 4 до границ земельного участка ж/д 5 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 5 до границ земельного участка ж/д 6 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 6 до границ земельного участка ж/д 7 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 7 до границ земельного участка ж/д 8 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 8 до границ земельного участка ж/д 9 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 9 до границ земельного участка ж/д 10 до ж/д13 ул. Энтузиастов | 25 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от 9/1 до границ земельного участка № 9/1 ул. Энергетиков | 25 | 50 | надземная | 2000 | минвата |  |
| От Т 10 до границ земельного участка ж/д 11 и ж/д 15 | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т10/1 до границ земельного участка ж/д № 8, № 11 ул. Энергетиков | 25 | 45 | надземная | 2000 | минвата |  |
| От Т 11 до границ земельного участка ж/д 12; ж/д 17 ул. Энтузиастов | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 11/1 до границ земельного участка ж/д № 18 Энтузиастов | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| От Т 12 до границ земельного участка ж/д 13 ул. Первостроителей | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 13 до границ земельного участка ж/д 14 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| От Т 14 до границ земельного участка ж/д 15 | 25 | 0,5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| от Т 4/1 до границ земельного участка ж/д 3 ул. Энтузиастов | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| От Т 15 до границ земельного участка ж/д 23 ул. Энтузиастов | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| От Т 16 до границ земельного участка ж/д 25 ул. Энтузиастов | 25 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| От Т 17 до границ земельного участка ж/д № 27 ул. Энтузиастов, № 17 ул. Первостроителей | 25 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 8/1 до границ земельного участка ж/д № 11 ул. Энтузиастов | 25 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т-3 до границ земельного участка ж/д 30, № 31 | 50 | 3 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 5 до границ земельного участка ж/д 34, № 35 | 50 | 3 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 6 до границ земельного участка ж/д № 37, № 36 | 50 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 7 до границ земельного участка ж/д 41 | 50 | 0,5 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от границы балансировочной принадлежности и эксплуатационной ответственности теплосетевой организации до границы индивидуального дома № 38 | 25 | 8,35 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от ТК 95 по ул. Лучегорская дом 1 | 50 | 100 | надземная | 1998 | минвата |  |
| от Т-1 до границ земельного участка ж/д 2 Б/1, № 2 ул Лучегорская; до ж\д № 1А/1 ул. Зеленая (трубопровод проходит по ул. Молодежная) | 50 | 40 | надземная | 2002 | минвата |  |
| от Т2 до границ земельного участка ж/д № 2А/1, № 2А/2, 4 | 50 | 3 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т-4 до границ земельного участка ж/д 32, № 33 ул. Лучегорская, ж/д 8 ул. Светлая | 50 | 3 | надземная | 2000 | минвата |  |
| подключение ж/д 40, ж\д 42 сети проходят по земельным участкам | 50 | 40 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от границы балансировочной принадлежности и эксплуатационной ответственности теплосетевой организации до границы индивидуального дома № 38 | 25 | 8,35 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т2 до Т 5 (магистральный трубопровод вдоль ж.д. № 2, 3,4) | 70 | 20 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т2 до границ земельного участка ж/д № 2 | 70 | 1 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 3 | 70 | 1 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 4 до границ земельного участка ж/д № 4 | 70 | 1 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 5 до границ земельного участка ж/д № 5 | 70 | 1 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 6 до границ земельного участка ж/д 6 | 70 | 5 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 7 до границ земельного участка ж/д 7 | 70 | 5 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 8 до границ земельного участка ж/д 8 | 70 | 5 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т9 до границ земельного участка ж/д 9 | 70 | 5 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 10 до границ земельного участка ж/д 11 | 70 | 5 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т11 до границ земельного участка ж/д 12 | 70 | 2 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 12 до границ земельного участка ж/д 13 и 14 | 70 | 1 | надземная | 1999 | минвата |  |
| от Т 8 до границ земельного участка ж/д 18 (подключение с ул. Солнечная) | 20 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 6 до границ земельного участка ж/д 19, 17 (подключение с ул. Солнечная) | 20 | 25 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 7 до границ земельного участка ж/д 21 (подключение с ул. Солнечная) | 25 | 10 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 8 до границ земельного участка ж/д 23 (подключение с ул. Солнечная) | 25 | 15 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 4 до границ земельного участка ж/д 22, 24, 25, 27 (подключение с ул. Садовая) | 25 | 40 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т-1 до границ земельного участка ж/д № 4 (трубопровод проходит по ул. Молодежная) | 50 | 40 | надземная | 2000 | изовер |  |
| от Т 11 до границ земельного участка ж/д 30 ул. Лесная, до ж/д № 1 и 2 ул. Центральная | 50 | 6 | надземная | 2001 | минвата |  |
| от ж/д №1 через ул. Центральная до магистрального трубопровода по ул. Центральная | 50 | 6 | надземная | 2001 | минвата |  |
| от Т1 до границ земельного участка ж/д 3 | 50 | 6 | надземная | 2001 | минвата |  |
| от Т 2 до границ земельного участка ж/д 4 | 50 | 6 | надземная | 2001 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д 5 | 50 | 6 | надземная | 2001 | минвата |  |
| от Т 4 до границ земельного участка ж/д 6 | 50 | 6 | надземная | 2001 | минвата |  |
| от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1 | 25 | 15 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 3 | 25 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 15 ул. Коммунальная | 25 | 1 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 29 , 27 | 25 | 6 | надземная | 2002 | минвата |  |
| от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 26 | 25 | 1 | надземная | 2002 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 23, 25 | 25 | 6 | надземная | 2002 | минвата |  |
| от Т 4 до границ земельного участка ж/д № 24 | 25 | 1 | надземная | 2002 | минвата |  |
| от Т 5 до границ земельного участка ж/д № 21 | 25 | 6 | надземная | 2002 | минвата |  |
| от Т 6 до границ земельного участка ж/д № 15, ж/д 15 А; до ж/д 18 ул Лучегорская | 25 | 6 | надземная | 2002 | минвата |  |
| от Т 7 до границ земельного участка ж/д № 15 "А" | 25 | 6 | надземная | 2002 | минвата |  |
| от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1 (подключение от ул. Лесная Т 27) | 25 | 10 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 3 (магистраль от ул. Садовая) | 25 | 6 | надземная | 2000 | минвата |  |
| от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1 (подключение от ул. Лесная Т27) | 25 | 1 | надземная | 2003 | минвата |  |
| от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 4 (подключение от ул. Лесная Т 31) | 25 | 1 | надземная | 2003 | минвата |  |
| от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1 (подключение от ул. Лесная Т31) | 25 | 6 | надземная | 2003 | минвата |  |
| от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 2 (подключение от ул. Лесная Т 31) | 25 | 6 | надземная | 2003 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 5 (подключение от ул. Лесная Т31) | 25 | 6 | надземная | 2003 | минвата |  |
| от Т 1 до границ земельного участка ж/д № 1/1, 1/2 | 25 | 5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| от Т 2 до границ земельного участка ж/д № 2/1 и 2/2 | 25 | 5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| от Т 3 до границ земельного участка ж/д № 3 | 25 | 5 | надземная | 2003 | минвата |  |
| ИТОГО по Приморской ГРЭС |  | 27324,65 |  |  |  |  |
| Котельная №33 с. Пожарское |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - 0* | 150 | 4 | надземная | 2018 | ПСБС |  |
| 0*-0** | 150 | 6 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| 0** - 1* | 100 | 16,0 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| 1* - 1** | 100 | 42,8 | подземная | 2016 | минвата |  |
| 1** - ТК 4 | 100 | 0,0 |  | 1990 |  |  |
| ТК 4 - Общежитие №1 | 65 | 0 |  | 1990 |  |  |
| ТК 4 - СПТУ | 65 | 0 |  | 1990 |  |  |
| 1** - ТК 5 | 100 | 43,3 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 5 - Ленинская 46 | 50 | 13,8 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 5 - ТК 6 | 100 | 59,8 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 6 - Ленинская 43 | 50 | 8,4 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 6 - ТК 7 | 65 | 51,9 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 7 - Ленинская 45 | 50 | 9,9 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 7 - Ленинская 15 | 50 | 37,2 | подземная | 1990 | минвата |  |
| 0** - 2* | 100 | 8,0 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| 2* - 2** | 100 | 28,0 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| 2** - ТК1 | 100 | 11,0 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| 2** - ТК8 | 100 | 61,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 1 - Ленинская 37 | 50 | 17,0 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 1 - ТК 2 | 100 | 40,5 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 2 - Ленинская 35 | 50 | 7,5 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 2 - Общежитие №2 | 65 | 0,0 |  | 1990 |  |  |
| ТК 2 - ТК 3 | 100 | 41,8 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 3 - Мелиоративная 1а |  |  |  | 1990 |  |  |
| ТК 3 - 3а | 80 | 30,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| 3а - 3б | 80 | 10,0 | подземная | 2019 | ППУ |  |
| 3б - 3в | 80 | 22,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3в - Мелиоративная 2 | 40 | 20,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3в - 3г | 80 | 35,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3г - 3д | 65 | 71,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3г - 3д | 65 | 7,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3д - Мелиоративная 2а | 40 | 25,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3д - 3е | 65 | 8,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3е - Клуб | 65 | 7,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3е - 3ж | 40 | 20,0 | надземная | 1990 | ПСБС (изовер) |  |
| 3е - 3ж | 40 | 32,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| 3ж - Мелиоративная 6 | 40 | 25,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 8 - 9* | 100 | 14,6 | подземная | 2021 | изопрофлекс 110/145 |  |
| 9* - ТК 9 | 100 | 12,5 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| 9* - ТК 9 | 100 | 26,5 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| ТК 9 - Поликлиника | 50 | 77,5 | подземная | 2023 | ПСБС |  |
| ТК 9 - Поликлиника | 65 | 12,5 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 9 - 10* | 100 | 101,5 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| 10* -13* | 100 | 95,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| 13* - Калинина 34 | 65 | 10,0 | надземная | 1989 | минвата |  |
| 13*-13** | 65 | 26,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| 13** - Калинина 32 | 65 | 12,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| 13** - Калинина 34 | 65 | 12,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| 10* -гараж" ЦРБ" | 100 | 10,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| гараж "ЦРБ" - ТК 10 | 100 | 12,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| ТК10 - ТК11 | 100 | 40,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 11 - ТК 12 | 65 | 0,0 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 12 - шк. мастерская | 65 | 0 |  | 1990 |  |  |
| ТК 12 - Школа | 65 | 0,0 | подземная | 1990 | минвата |  |
| ТК 11 - 11* | 100 | 20,0 | надземная | 1990 | минвата |  |
| 11* - шк. гараж | 50 | 30,0 | надземная | 1990 | ПСБС |  |
| 11* - Дет. Сад | 100 | 44,6 | надземная | 1990 | минвата |  |
| ИТОГО по котельной №33, с. Пожарское: |  | 1376,6 |  |  |  |  |
| Котельная №35 с. Игнатьевка |  |  |  |  |  |  |
| Кот. - Т1 | 80 | 5 | надземная | 2023 | ПСБС |  |
| Т1 -Т2 | 100 | 14,6 | подземная | 2023 | ПСБС |  |
| Т2 - Т3 | 80 | 1 | надземная | 2023 | ПСБС |  |
| Т3 - Т4 | 50 | 15,9 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т4 - Т5 | 50 | 6 | подземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т5 - жилой дом | 50 | 43,7 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т2 - Т6 | 100 | 39,5 | подземная | 2023 | ПСБС |  |
| Т6 * - администрация | 32 |  | надземная | 2023 | энергофлекс |  |
| Т6 - Т7 | 80 | 102,4 | надземная | 2023 | ПСБС |  |
| Т7 -Т8 | 65 | 89,8 | надземная | 2022 | ПСБС |  |
| Т8 - Т10 | 65 | 18 | подземная | 2023 | ПСБС |  |
| Т10 - школа | 65 | 23,7 | надземная | 2024 | ПСБС |  |
| Т7 - Т11 | 80 | 0 | надземная | 2023 | ПСБС |  |
| Т11 - клуб | 50 | 0 | подземная | 2023 | ПСБС |  |
| Итого: по котельной №35, с. Игнатьевка: |  | 359,6 |  |  |  |  |
| Котельная №36 с. Нагорное |  |  |  |  |  |  |
| Котельная - ТК1 | 150 | 30,0 | подземная | 2015 | минвата |  |
| Котельная - ТК1 | 150 | 35,0 | надземная | 1979 | ПСБС |  |
| ТК 1*- Школьная1 | 25 | 3,0 | надземная | 1979 | минвата |  |
| ТК1 -ТК1* | 150 | 43,0 | надземная | 1979 | ПСБС |  |
| ТК1*-1* | 150 | 15,5 | надземная | 1979 | ПСБС |  |
| 1**- ТК2 | 150 | 56,5 | надземная | 1979 | ПСБС |  |
| 1**- ТК2 | 150 | 39,5 | надземная | 1979 | изовер |  |
| 1*-1** | 150 | 12,0 | бесканальная прокладка | 2023 | изопрофлекс 90¦125 |  |
| ТК2 - ТК3 | 100 | 24,0 | подземная | 1979 | минвата |  |
| ТК3 - Школа | 100 | 18,0 | подземная | 1979 | минвата |  |
| ТК3 - ТК4 | 80 | 42,0 | подземная | 1979 | минвата |  |
| ТК4 - жилой дом | 80 | 18,0 | подземная | 1979 | минвата |  |
| ТК1 - 2* | 150 | 10,2 | бесканальная прокладка | 1979 | минвата |  |
| 3* - дом культуры | 50 | 0,0 | надземная | 1979 | минвата |  |
| 2* - 4* | 150 | 64,3 | надземная | 1979 | минвата |  |
| 4* - 4** | 150 | 15,5 | бесканальная прокладка | 1979 | минвата |  |
| ТК5 - дет. сад | 50 | 18,0 | надземная | 1979 | ПСБС |  |
| 4**- 5* | 150 | 47,7 | надземная | 1979 | минвата |  |
| 5* - 5** | 150 | 3,8 | бесканальная прокладка | 1979 | минвата |  |
| 5**-ТК5 | 150 | 20,0 | надземная | 1979 | минвата |  |
| ТК5-ТК6 | 150 | 64,8 | надземная | 1979 | минвата |  |
| ТК6 - 6* | 80 | 25,0 | надземная | 1979 | минвата |  |
| 6* - магазин "Аква" | 80 |  | надземная | 1979 | ПСБС |  |
| 6* - магазин "Аква" | 50 |  | надземная | 1979 | ПСБС |  |
| 6* - магазин "Аква" | 32 |  | надземная | 1979 | ПСБС |  |
| 6* - гараж | 25 | 12,0 | надземная | 1979 | минвата |  |
| гараж - школьная мастерская | 50 | 12,0 | надземная | 1979 | минвата |  |
| ИТОГО по котельной №36, с. Нагорное: |  | 629,8 |  |  |  |  |
| Котельная №37 с. Федосьевка |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК 1 | 80 | 41,6 | надземная |  | минвата |  |
| котельная - ТК 1 | 80 | 38,4 | надземная | 1970 | изовер |  |
| ТК 1 - школа | 80 | 15,0 | подземная | 1970 | минвата |  |
| ТК 1 - 1* | 80 | 76,0 | подземная | 1970 | минвата |  |
| 1* - жил. дом | 80 | 25,0 | надземная | 1970 | минвата |  |
| котельная - клуб | 100 | 0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по котельной №37, с. Федосьевка: |  | 196,0 |  |  |  |  |
| Котельная №38 с. Верхний перевал |  |  |  |  |  |  |
| котельная - Т1 | 100 | 77,0 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т1 - Т2 | 100 | 16,0 | подземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т2 - Т3 | 150 | 12,0 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т3- "Бикин" | 50 |  | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т3 -Т4 | 150 | 228,0 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т4 - Т5 | 100 | 55,0 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т5- школа | 100 | 26,0 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т5 - Т6 | 65 | 14,0 | подземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т6 -Т7 | 65 | 121,0 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| Т7 -ТК | 65 | 16,0 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| ТК - детский сад | 50 | 16,0 | подземная | 1985 | минвата |  |
| Т7-УТ1 | 65 | 93,0 | надземная | 1985 | ПСБС |  |
| Т7-УТ1 | 65 | 6,0 | надземная | 1985 | минвата |  |
| Т7-УТ1 | 65 | 9,0 | надземная | 2018 | ПСБС |  |
| УТ1-КД | 50 |  | надземная | 2023 | ПСБС |  |
| КД-новая амбулатория | 50 |  | подземная | 2023 | ПСБС |  |
| Т8 – амбулатория (старая) | 65 | 0,0 | надземная | 1985 | минвата |  |
| ИТОГО по котельной №38 |  | 689,0 |  |  |  |  |
| Котельная №39 с. Новостройка |  |  |  |  |  |  |
| котельная-жд переход | 200 | 60,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| котельная-жд переход | 200 | 10,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| котельная-жд переход | 200 | 15,0 | надземная | 2019 | ПСБС |  |
| ж.д. переход | 200 | 22,5 | подземная | 2019 | ППУ |  |
| ж.д. переход - ТУ1 | 200 | 73,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ1-ТУ2 | 65 | 30,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ2-Садовая 30А | 32 | 15,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ2-ТУ3 | 65 | 10,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ3-Садовая 30А | 32 | 15,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ3-ТУ4 | 65 | 110,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ4-Садовая 30Б | 32 | 30,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ1-ТУ5 | 200 | 8,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ5-ТУ6 | 25 | 30,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ6-Садовая№29 | 32 | 5,0 | надземная | 2023 | минвата |  |
| ТУ6-Садовая№29а | 25 | 25,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ6-Садовая№29а | 25 | 10,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ5-ТУ7 | 200 | 80,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ7-Садовая№27 | 25 | 45,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ7-Григоренко№20 | 40 | 0,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ7-ТУ8 | 200 | 127,5 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ7-ТУ8 | 200 | 78,5 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ7-ТУ8 | 200 | 402,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ8-ГСК Ласточка | 40 | 0,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ8-ТУ9 | 200 | 20,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ9-ТУ10 | 200 | 56,0 | надземная | 1984 | изовер |  |
| ТУ10-Заводская 2 | 80 | 11,6 | надземная | 2022 | ПСБС |  |
| Заводская 2 | 65 | 34,8 | в помещении | 2022 | ПСБС |  |
| Заводская 2-Заводская 1 | 65 | 17,4 | надземная | 2022 | ПСБС |  |
| ТУ10-Заводская 3 | 65 | 50,0 | надземная | 2017 | минвата |  |
| ТУ10-ТУ11 | 200 | 0,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ10-ТУ11 | 200 | 50,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ11-детсад | 150 | 45,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ11-Заводская № 5 | 150 | 56,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ9-ТУ12 | 200 | 90,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ9-ТУ12 | 200 | 24,0 | надземная | 1984 | изовер |  |
| ТУ12-Заводская № 4 | 100 | 34,3 | подземная | 2022 |  |  |
| ТУ12-ТУ13 | 200 | 28,0 | надземная | 1984 | изовер |  |
| ТУ13-ГСК Восток | 32 | 0 |  |  |  |  |
| ТУ13-ТУ14 | 200 | 31,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ13-ТУ14 | 200 | 64,0 | надземная | 1984 | изовер |  |
| ТУ14-Заводская 6 | 100 | 4,5 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ14-ТУ15 | 200 | 76,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ15-15* | 125 | 65,0 | надземная | 2018 | ПСБС |  |
| 15*-Заводская 7 | 65 | 3,0 | надземная | 2018 | ПСБС |  |
| 15*-ТУ16 | 125 | 65,0 | надземная | 2018 | ПСБС |  |
| ТУ16-Заводская № 8 | 80 | 16,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ16-Сбербанк | 65 | 0,0 |  |  |  |  |
| ТУ15-ТУ17 | 200 | 14,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ15-ТУ17 | 200 | 67,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ17-ГСК Мелиоратор | 32 | 0,0 |  |  |  |  |
| ТУ17-ТУ18 | 200 | 57,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ21-ГСК Стрела | 32 | 0 |  |  |  |  |
| ТУ18-ТУ19 | 200 | 12,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ19-Интернат | 80 | 6,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ19-ТУ20 | 200 | 22,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ20-Клуб | 200 | 1,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ20-Клуб | 100 | 3,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ20-Клуб | 100 | 20,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| Клуб-адм. здание | 80 | 30,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ20-ТУ21 | 150 | 54,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ20-ТУ21 | 150 | 15,0 | надземная | 2020 | ПСБС |  |
| ТУ20-ТУ21 | 150 | 11,0 | надземная | 2022 | ПСБС |  |
| ТУ21-Заводская 10 | 80 | 3,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ21-Заводская 10 | 80 | 4,0 | подземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ21-ТУ22 | 150 | 90,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ22-Заводская 9 | 80 | 2,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ22-Заводская 9 | 80 | 16,0 | подземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ22-ТУ23 | 150 | 67,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ22-ТУ23 | 150 | 75,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ22-ТУ23 | 150 | 14,0 | надземная | 1984 | изовер |  |
| ТУ23-ГСК Чайка | 25 | 17,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ23-ТУ25 | 150 | 43,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ23-ТУ25 | 80 | 15,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ23-ТУ25 | 65 | 35,0 | надземная | 2021 | ПСБС |  |
| ТУ25-Центральная 2А | 20 | 3,4 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ25-Центральная 2А | 20 | 3,4 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ25-ТУ26 | 65 | 46,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ26-Центральная 2Б | 50 | 2,3 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ26-Центральная 2Б | 50 | 2,3 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ26-ТУ27 | 65 | 22,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ26-ТУ27 | 65 | 30,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ27-Центральная 2В | 20 | 2,7 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ27-Центральная 2В | 20 | 0,0 |  |  |  |  |
| ТУ27-ТУ28 | 65 | 39,0 | надземная | 1984 | ПСБС |  |
| ТУ27-ТУ28 | 65 | 9,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ28-Центральная 2Г | 25 | 1,6 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ28-Центральная 2Г | 25 | 1,6 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ28-ТУ28* | 65 | 48,0 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ28*-Центральная 2Д | 20 | 1,2 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ТУ28*-Центральная 2Д | 20 | 1,2 | надземная | 1984 | минвата |  |
| ИТОГО по котельной №39 |  | 2949,8 |  |  |  |  |
| Котельная №40 с. Красный Яр |  |  |  |  |  |  |
| котельная - т1 | 100 | 5 | надземная | 2020 | минвата |  |
| т1 - т2 | 100 | 5 | надземная | 2007 | минвата |  |
| т2 - т2** | 125 | 3 | надземная | 2007 | минвата |  |
| т2** - школа | 65 | 120 | надземная | 2007 | минвата |  |
| школа - т3 | 65 | 110 | подземная | 2007 | минвата |  |
| т3-пож. депо | 50 | 28 | подземная | 2007 | минвата |  |
| т3-ТК3 | 50 | 33 | подземная | 2007 | минвата |  |
| ТК3 - контора |  |  |  | 2007 | минвата |  |
| ТК3 - ж/д Новая 1 | 50 | 23 | подземная | 2007 | минвата |  |
| т2 - т2* | 125 | 3 | надземная | 2007 | минвата |  |
| т2* - т4 | 50 | 95 | надземная | 2007 | минвата |  |
| т4 - больница | 32 | 8 | надземная | 2007 | минвата |  |
| т4 - администрация | 50 | 55 | надземная | 2007 | минвата |  |
| т1 - ТК1 | 100 | 55 | подземная | 2020 | изопрофлекс 110/145 |  |
| ТК1 - ТК8 | 65 | 278 | подземная | 2020 | экофлекс 75х6,8/200 |  |
| ТК8 - почта | 25 | 33 | подземная | 2020 | экофлекс 32х2,9/140 |  |
| почта - дом быта | 25 | 27 | подземная | 2020 | экофлекс 32х2,9/140 |  |
| ТК8 - пекарня | 25 | 23 | подземная | 2020 | экофлекс 32х2,9/140 |  |
| ТК 8 - ТК 9 | 40 | 19 | подземная | 2020 | экофлекс 50х4,6/175 |  |
| ТК 9 - д. сад | 32 | 21 | подземная | 2020 | экофлекс 40х3,7/175 |  |
| ТК 9 - библиотека | 25 | 80 | подземная | 2021 | экофлекс 32х2,9/140 |  |
| ТК9 - ТК10 | 32 | 89 | подземная | 2020 | экофлекс 40х3,7/175 |  |
| ТК10-ж/д Ленинская 53 | 25 | 53 | подземная | 2020 | экофлекс 32х2,9/140 |  |
| ТК10-столовая | 25 | 48 | подземная | 2020 | экофлекс 32х2,9/140 |  |
| столовая - ж/д Ленинская 38б/1 | 25 | 26 | подземная | 2020 | экофлекс 32х2,9/140 |  |
| столовая - ж/д Ленинская 38б/2 | 25 | 24 | подземная | 2020 | экофлекс 32х2,9/140 |  |
| ИТОГО по котельной № 40 |  | 1264,0 |  |  |  |  |

б) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя с разделением по видам теплопотребления в каждом расчетном элементе территориального деления на каждом этапе

В Генеральном плане Пожарского муниципального образования  предполагается развитие в основном зоны застройки малоэтажными и индивидуальными жилыми домами.

На этапе развития планируется строительство и введения в эксплуатацию новых объектов без подключения  к централизованной системе теплоснабжения.

Таблица 4 – плановое строительство

| № п/п | Источник | Адрес, микрорайон города | Площадь домов, тыс. м² | Расчётный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приморская ГРЭС | пгт. Лучегорск, ул. Общественный центр, д. 1 | н/д | 2030 |
| 2 | Котельная №33 с. Пожарское | с. Пожарское ул. Ленинская 37 а | н/д | 2030 |
| 3 | Котельная №34 с. Светлогорье | с. Светлогорье ул. Хомякова 4 | н/д | 2030 |
| 4 | Котельная №35 с. Игнатьевка | с. Игнатьевка ул. Советская, 14 | н/д | 2030 |
| 5 | Котельная №36 с. Нагорное | с. Нагорное ул. Юбилейная 12 | н/д | 2030 |
| 6 | Котельная №37 с. Федосьевка | с. Федосьевка ул. Советская 18а | н/д | 2030 |
| 7 | Котельная №38 с. Верхний перевал | с. В. Перевал ул. Школьная, 1а | н/д | 2030 |
| 8 | Котельная №39 с. Новостройка | с. Новостройка, ул. Заводская, 17 корп.4 | н/д | 2030 |
| 9 | Котельная №40 с. Красный Яр | с. Красный Яр ул. Арсеньева 7а | н/д | 2030 |

Проведение капитального строительства объектов, подключаемых к системе теплоснабжения на территории Пожарского муниципального образования  к 2030 г. не планируется.

Прогнозируемые потребности расхода тепловой энергии по очередности строительства представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Тепловые нагрузки, подключенные к системе теплоснабжения

| Наименование котельных | Существующие присоединенные нагрузки, Гкал/час | Новое строительство |  | Часовая нагрузка на отопление и ГВС, Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование нового объекта | Часовая нагрузка, Гкал/час |  |
|  |  |  |  | 2030 г. |
| Приморская ГРЭС | 105,18 |  |  | 105,18 |
| Котельная №33 с. Пожарское | 0,63 |  |  | 0,63 |
| Котельная №34 с. Светлогорье | 4,68 |  |  | 4,68 |
| Котельная №35 с. Игнатьевка | 0,24 |  |  | 0,24 |
| Котельная №36 с. Нагорное | 0,48 |  |  | 0,48 |
| Котельная №37 с. Федосьевка | 0,22 |  |  | 0,22 |
| Котельная №38 с. Верхний перевал | 1,03 |  |  | 1,03 |
| Котельная №39 с. Новостройка | 3,20 |  |  | 3,20 |
| Котельная №40 с. Красный Яр | 0,55 |  |  | 0,55 |

Необходимый расход тепловой энергии представлен в таблице 6.

Таблица 6– перспективный расход тепловой энергии, необходимый для отопления с учетом новой застройки.

| Потребитель | Существующее положение | 2030 г.* |
| --- | --- | --- |
|  | Расход т/энергии, потребляемый объектами, Гкал/ч | Расход т/энергии, для отопления с учетом новой застройки, Гкал/ч |
| Пожарский муниципальный округ. | 116,21 | 116,21 |

* с учетом перспективы подключения новых объектов

Данная информация раскрывает перспективное потребление тепловой энергии по всей территориальной зоне Пожарского муниципального образования  в полном объеме.

Поэтому для описания динамики развития систем теплоснабжения Пожарского муниципального образования  было принято, что текущее положение и расчетный период являются основными этапами развития. Расчет приведен в соответствии с формулами физических свойств термодинамики жидкостей-справочник В.И. Манюк, Я.И. Каплинский «Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей».

Прогноз удельных расходов тепловой энергии составляется исходя из перечня объектов,  подключенных к централизованной системе теплоснабжения. Перечень данных объектов представлен в таблице 7.

Таблица 7.1 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения,  пгт  Лучегорск

| Лиц. счет | Контрагент | Улица | Номер дома | Гкал/час | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Лучегорск |  |  |  |  |  |
| 13 | Индивидуальный предприниматель Тютюнник Татьяна Григорьевна | мкр. 3-й | 5 | 0,023 | 203,985 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Тайга" | мкр. 4-й | 10 | 0,007 | 59,384 |
| 15 | Кутдусов Валерий Олегович- собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 24 | 0,078 | 679,907 |
| 16 | Карпова Марина Юрьевна Собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 5 | 0,003 | 25,860 |
| 17 | Собственник нежилого помещения Котляр Юлия Анатольевна | проезд. Геологов | 1/4 | 0,019 | 163,987 |
| 19 | Индивидуальный предприниматель Каландаров Диловар Джаборович | мкр. 1-й | 11г | 0,003 | 27,068 |
| 21 | Индивидуальный предприниматель Быченко Елена Анатольевна | мкр. 1-й | 4/1 | 0,003 | 23,442 |
| 23 | Индивидуальный предприниматель Грибова Нина Ивановна | мкр. 1-й | 5 | 0,012 | 108,843 |
| 24 | Индивидуальный предприниматель Иванов Владимир Леонидович | мкр. 2-й | 6 | 0,011 | 100,302 |
| 26 | Собственник нежилого помещения Саакян Овик Саргисович | проезд. Автотранспортный | 17 | 0,006 | 51,596 |
| 27 | Смицкий Евгений Владимирович | мкр. 5-й | 8а | 0,007 | 61,749 |
| 29 | Мельник Сергей Порфириевич | ул. Таежная | 2а | 0,011 | 92,611 |
| 32 | Общественная организация Охотников и рыболовов-любителей Пожарского района "АЛЧАН" | мкр. 4-й | 2 | 0,001 | 12,641 |
| 33 | Деркачева Любовь Андреевна- собственник здания | мкр. 1-й | 17 | 0,011 | 96,991 |
| 34 | Индивидуальный предприниматель Пискун Марина Владимировна | мкр. 3-й | 5а | 0,008 | 68,363 |
| 35 | Индивидуальный предприниматель Плотникова Татьяна Валерьевна | мкр. 3-й | 6/б | 0,008 | 72,620 |
| 36 | Остапенко Максим Владимирович- собственник нежилого помещения | мкр. 4-й | 37а | 0,007 | 64,596 |
| 38 | Индивидуальный предприниматель Питиримова Татьяна Сергеевна | мкр. 3-й | 5 | 0,002 | 15,050 |
| 39 | Гостева Мария Александровна- арендатор нежилого помещения | мкр. 4-й | 10а/7 | 0,004 | 39,315 |
| 40 | Гостев Сергей Владимирович- собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 5 | 0,008 | 67,329 |
| 41 | Швец Нина Семеновна- собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 1д | 0,001 | 11,730 |
| 42 | Князян Карапет Феликсович-СНП | мкр. 1-й | 7 | 0,005 | 47,584 |
| 46 | Индивидуальный предприниматель Краснолобова Е.Н. | мкр. 3-й | 8а | 0,081 | 706,109 |
| 48 | Озолова Наталья Викторовна собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 14 | 0,002 | 20,814 |
| 49 | Индивидуальный предприниматель Пеньков Станислав Анатольевич | мкр. 3-й | 25а | 0,008 | 72,366 |
| 50 | Болтова Юлия Викторовна - собственник нежилого помещения | мкр. 5-й | 2 | 0,014 | 125,067 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма кафе "Березка" | мкр. 2-й | 2б | 0,043 | 375,988 |
| 55 | Индивидуальный предприниматель Бортенева Надежда Витальевна | мкр. 3-й | 7 | 0,003 | 22,864 |
| 56 | Индивидуальный предприниматель Глазырин Николай Алексеевич | ул. Героев Даманского | 1а | 0,007 | 62,468 |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Тести Фуд" | мкр. 3-й | 32 | 0,053 | 464,446 |
| 64 | Мусина Марина Николаевна-собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 1 | 0,004 | 34,436 |
| 68 | Индивидуальный предприниматель Болдырева Нина Федоровна | мкр. 2-й | 2 | 0,003 | 22,907 |
| 76 | Индивидуальный предприниматель Русина Лариса Васильевна | мкр. 1-й | 5 | 0,007 | 64,491 |
| 81 | Индивидуальный предприниматель Пискун Екатерина Владимировна | мкр. 4-й | 36 | 0,004 | 35,347 |
| 82 | Индивидуальный предприниматель Чайка Виктор Иванович | ул. Окружная | 31а | 0,018 | 156,287 |
| 83 | Бушуева Лидия Николаевна-собственник части здания | ул. Юбилейная | 9 | 0,015 | 129,972 |
| 85 | Индивидуальный предприниматель Симаков Николай Николаевич | мкр. 3-й | 3б | 0,055 | 484,822 |
| 86 | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДом" | ул. Окружная | 27 | 0,192 | 1 683,917 |
| 91 | Плотникова Елена Робертовна - собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 1 | 0,002 | 17,108 |
| 96 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Сигма" | мкр. 5-й | 8а | 0,016 | 137,295 |
| 97 | Кротов Александр Андреевич- собственник нежилого помещения | ул. Юбилейная | 9 | 0,014 | 122,263 |
| 100 | Индивидуальный предприниматель Слуцкая Галина Викторовна | ул. Ленина | 41 | 0,034 | 298,979 |
| 101 | Некоммерческая организация Приморская краевая коллегия адвокатов | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 30,301 |
| 103 | Индивидуальный предприниматель Брусницына Ольга Викторовна | мкр. 4-й | 2а/1 | 0,007 | 64,079 |
| 106 | Индивидуальный предприниматель Баталова Ирина Витальевна | мкр. 1-й | 5 | 0,004 | 31,370 |
| 108 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПЛАНТ" | мкр. 7-й | 17 | 0,006 | 48,802 |
| 113 | Индивидуальный предприниматель Колесников Игорь Георгиевич | мкр. 1-й | 5 | 0,014 | 126,994 |
| 114 | Общество с ограниченной ответственностью "ВитаДент" | мкр. 1-й | 1 | 0,019 | 165,292 |
| 115 | Индивидуальный предприниматель Седякин Александр Владимирович | мкр. 3-й | 3б | 0,046 | 406,201 |
| 119 | Индивидуальный предприниматель Сердюкова Елена Ивановна | мкр. 3-й | 3а | 0,012 | 106,723 |
| 120 | Местная религиозная организация Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня п Лучегорск | мкр. 4-й | 25 | 0,005 | 43,966 |
| 121 | Индивидуальный предприниматель Гаурский Вячеслав Михайлович | мкр. 7-й | 13а | 0,010 | 90,587 |
| 125 | Индивидуальный предприниматель Бергер Галина Петровна | мкр. 3-й | 7 | 0,003 | 23,389 |
| 126 | Индивидуальный предприниматель Мартыненко Ольга Петровна | мкр. 4-й | 15 | 0,015 | 131,715 |
| 128 | Клепиков Анатолий Иосифович- собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 19 | 0,002 | 18,562 |
| 130 | Индивидуальный предприниматель Геворгян Армен Коляевич | мкр. 1-й | 23а | 0,062 | 547,342 |
| 132 | Индивидуальный предприниматель Русин Андрей Иванович | мкр. 2-й | 19 | 0,032 | 279,707 |
| 134 | Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ" | мкр. 3-й | 6 | 0,037 | 324,646 |
| 135 | Белоцерков Иван Федорович - арендатор не жилого помещения | мкр. 4-й | 10 | 0,001 | 6,395 |
| 136 | Индивидуальный предприниматель Новикова Ирина Владимировна | мкр. 4-й | 6 | 0,005 | 39,735 |
| 137 | Индивидуальный предприниматель Агаджанян Золотина Карписовна | мкр. 1-й | 24 | 0,040 | 346,922 |
| 138 | ПАО «Совкомбанк» | мкр. 4-й | 25 | 0,004 | 35,224 |
| 140 | Общество с ограниченной ответственностью "Пожарская жилищная компания" | мкр. 4-й | 10 | 0,077 | 677,358 |
| 142 | Астапович Ольга Сергеевна-собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18г | 0,076 | 666,338 |
| 143 | Индивидуальный предприниматель Кутдусов Валерий Раисович | мкр. 2-й | 2 | 0,170 | 1 490,006 |
| 144 | Производственный кооператив "Ветеран" | мкр. 4-й | 2а | 0,058 | 507,984 |
| 145 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | проезд. Автотранспортный | 18 | 0,015 | 135,403 |
| 150 | Индивидуальный предприниматель Суворова Татьяна Леонидовна | мкр. 4-й | 13 | 0,126 | 1 106,187 |
| 162 | Общество с ограниченной ответственностью "Посейдон" | ул. Лесная | 4/2 | 0,153 | 1 343,390 |
| 164 | Индивидуальный предприниматель Зарянко Тамара Дмитриевна | мкр. 4-й | 4а/3 | 0,015 | 131,663 |
| 170 | Публичное акционерное общество "Приморавтотранс" | проезд. Автотранспортный | 15/7 | 0,725 | 6 346,839 |
| 175 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" | мкр. 5-й | 18 | 0,156 | 1 366,288 |
| 176 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр плюс" | проезд. Геологов | 6а/4 | 0,121 | 1 062,168 |
| 178 | Собственник нежилого помещения Краснолобов Анатолий Евгеньевич | ул. Пристанционная | 5 | 0,026 | 228,995 |
| 179 | Меньшиков Павел Александрович- Собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 2 | 0,031 | 272,340 |
| 183 | Общество с ограниченной ответственностью "Кронвуд" | ул. Героев Даманского | 1ж | 0,132 | 1 159,623 |
| 184 | Акционерное общество "Почта России" | мкр. 4-й | 1 | 0,174 | 1 526,150 |
| 185 | Собственник нежилого помещения-Де Алексей Витальевич | мкр. 1-й | 1 | 0,008 | 66,497 |
| 186 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | мкр. 4-й | 1а | 0,259 | 2 272,248 |
| 187 | Общество с ограниченной ответственностью "Смайл" | мкр. 3-й | 3 | 0,005 | 46,577 |
| 189 | Дроздова Татьяна Аркадьевна- собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 3 | 0,003 | 28,812 |
| 193 | Гаражно-строительный кооператив "Электрон" | проезд. Автотранспортный | 3 | 0,067 | 585,072 |
| 194 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-1" | проезд. Горняков | 1 | 0,066 | 581,296 |
| 195 | Акционерное общество "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" | ул. Лазо | 10 | 0,122 | 1 065,584 |
| 196 | Гаражно-строительный кооператив "Москва" | мкр. 5-й | 10 | 0,038 | 336,165 |
| 198 | Гаражно-строительный кооператив "Глория" | ул. Пристанционная | 2 | 0,109 | 950,469 |
| 199 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-2" | проезд. Горняков | 1 | 0,056 | 490,455 |
| 200 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-19" | ул. Окружная | 30 | 0,123 | 1 074,852 |
| 202 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-7" | проезд. Горняков | 1 | 0,069 | 607,716 |
| 203 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-11" | проезд. Горняков | 5 | 0,073 | 639,077 |
| 204 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-8" | проезд. Горняков | 1 | 0,067 | 585,851 |
| 206 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-9" | проезд. Горняков | 1 | 0,068 | 596,863 |
| 207 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-10" | проезд. Горняков | 1 | 0,095 | 832,910 |
| 209 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | мкр. 1-й | 5 | 0,018 | 154,369 |
| 210 | Гаражно-строительный кооператив "Стахановец" | проезд. Горняков | 1 | 0,149 | 1 305,459 |
| 211 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-12" | проезд. Горняков | 1 | 0,087 | 758,160 |
| 212 | Гаражно-строительный кооператив "Лучегорец" | проезд. Геологов | 4 | 0,080 | 699,994 |
| 214 | Гаражно-строительный кооператив "Россия" | проезд. Геологов | 10 | 0,100 | 877,726 |
| 215 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-23" | проезд. Геологов | 10 | 0,082 | 714,615 |
| 216 | Гаражно-строительный кооператив "Осень" | проезд. Геологов | 8 | 0,070 | 609,468 |
| 217 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-20" | проезд. Геологов | 16 | 0,079 | 695,553 |
| 219 | Гаражный кооператив "Ремонтник - 2" | проезд. Складской | 4 | 0,050 | 442,152 |
| 220 | Гаражно-строительный кооператив "Альбатрос" | мкр. 5-й | 15 | 0,069 | 600,410 |
| 221 | Гаражно-строительный кооператив "Чайка" | проезд. Складской | 4 | 0,097 | 846,120 |
| 222 | Гаражно-строительный кооператив "Аралия" | ул. Героев Даманского | 3а | 0,118 | 1 034,486 |
| 223 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-13" | проезд. Складской | 4 | 0,077 | 677,989 |
| 224 | Гаражно-строительный кооператив "Миф" | ул. Героев Даманского | 2 | 0,145 | 1 270,244 |
| 225 | Гаражно-строительный кооператив "Волна-1" | проезд. Складской | 4 | 0,050 | 434,960 |
| 226 | Гаражно-строительный кооператив "Авангард" | ул. Окружная | 26 | 0,209 | 1 834,738 |
| 227 | Гаражно-строительный кооператив "Электромонтажник" | проезд. Складской | 4 | 0,080 | 700,047 |
| 228 | Гаражно-строительный кооператив "Сатурн" | ул. Пристанционная | 5 | 0,083 | 730,391 |
| 229 | Гаражно-строительный кооператив "Колос" | проезд. Складской | 4 | 0,073 | 638,026 |
| 230 | Гаражно-строительный кооператив "Вектор" | мкр. 5-й | 15 | 0,056 | 490,446 |
| 232 | Индивидуальный предприниматель Абехтикова Елена Сергеевна | мкр. 2-й | 2 | 0,014 | 118,479 |
| 233 | Гаражно-строительный кооператив "Луна" | проезд. Складской | 4 | 0,067 | 589,259 |
| 234 | Кооператив "Мечта" | проезд. Складской | 4 | 0,038 | 330,182 |
| 235 | Гаражный кооператив "Труженик" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,061 | 538,092 |
| 236 | Гаражно-строительный кооператив "Луч" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,068 | 595,689 |
| 237 | Гаражно-строительный кооператив "Молодежный" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,070 | 611,737 |
| 238 | Гаражно-строительный кооператив "Автолюбитель" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,069 | 607,576 |
| 239 | Гаражно-строительный кооператив "Буревестник" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,059 | 520,362 |
| 240 | Гаражно-строительный кооператив "Прометей" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,074 | 650,824 |
| 241 | Гаражно-строительный кооператив "Олимпиец" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,073 | 642,896 |
| 242 | Гаражно-строительный кооператив "Котельщик" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,070 | 611,676 |
| 243 | Гаражно-строительный кооператив "Союз" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,067 | 587,936 |
| 244 | Гаражно-строительный кооператив "Звезда" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,094 | 825,017 |
| 245 | Гаражно-строительный кооператив "Единоличник" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,002 | 16,819 |
| 246 | Гаражно-строительный кооператив "Энтузиаст" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,067 | 583,337 |
| 247 | Гаражно-строительный кооператив "Турист" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,074 | 650,360 |
| 248 | Гаражно-строительный кооператив "Механизатор" | мкр. 5-й | 13 | 0,054 | 473,110 |
| 250 | Гаражно-строительный кооператив "Восток" | мкр. 5-й | 13 | 0,042 | 364,477 |
| 251 | Гаражно-строительный кооператив "Созидатель" | мкр. 5-й | 13 | 0,050 | 437,711 |
| 252 | Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-3" | мкр. 5-й | 13 | 0,054 | 469,886 |
| 253 | Гаражно-строительный кооператив"Горняк-15" | проезд. Горняков | 5 | 0,097 | 846,838 |
| 254 | Гаражно-строительный кооператив "Ремонтник" | мкр. 5-й | 15 | 0,051 | 445,122 |
| 255 | Гаражно-строительный кооператив "Сокол" | мкр. 5-й | 15 | 0,055 | 480,302 |
| 256 | Гаражно-строительный кооператив "Спутник" | мкр. 5-й | 11 | 0,026 | 228,102 |
| 257 | Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-1" | мкр. 5-й | 8 | 0,054 | 471,700 |
| 258 | Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-2" | мкр. 5-й | 11 | 0,049 | 431,027 |
| 259 | Гаражно-строительный кооператив"Электрик-1" | мкр. 5-й | 11 | 0,054 | 473,285 |
| 260 | Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-1А" | мкр. 5-й | 11 | 0,054 | 472,225 |
| 261 | Гаражно-строительный кооператив "Монтажник" | мкр. 5-й | 15 | 0,040 | 348,473 |
| 262 | Гаражно-строительный кооператив "Космос" | мкр. 5-й | 18 | 0,080 | 697,638 |
| 263 | Гаражно-строительный кооператив "Урожай-91" | мкр. 5-й | 18 | 0,113 | 992,578 |
| 264 | Гаражно-строительный кооператив "Сектор" | мкр. 5-й | 15 | 0,059 | 519,284 |
| 265 | Гаражно-строительный кооператив "Грузовик" | ул. Пристанционная | 7/2 | 0,031 | 270,097 |
| 266 | Гаражно-строительный кооператив "Рубеж" | ул. Пограничная | 7 | 0,108 | 946,518 |
| 267 | Гаражно-строительный кооператив "Риск-2" | проезд. Автотранспортный | 18 | 0,162 | 1 418,034 |
| 268 | Гаражно-строительный кооператив "Агат" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,061 | 538,206 |
| 269 | Гаражно-строительный кооператив " Дума" | ул. Пристанционная | 14 | 0,034 | 296,640 |
| 270 | Гаражно-строительный кооператив "Гранит" | ул. Пристанционная | 14 | 0,080 | 700,003 |
| 271 | Гаражно-строительный кооператив "Солнышко" | ул. Пристанционная | 5 | 0,011 | 98,051 |
| 272 | Гаражно-строительный кооператив "Юпитер" | ул. Пристанционная | 5 | 0,098 | 854,223 |
| 273 | Гаражно-строительный кооператив "Мечта" | ул. Пристанционная | 5 | 0,130 | 1 139,939 |
| 274 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-14" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,075 | 655,301 |
| 275 | Индивидуальный предприниматель Мацак Валерий Александрович | мкр. 4-й | 10а/2 | 0,002 | 20,752 |
| 277 | Индивидуальный предприниматель Вялкова Ольга Владимировна | мкр. 3-й | 7/2 | 0,005 | 46,524 |
| 278 | Гаражно-строительный кооператив "Аэлита" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,097 | 850,903 |
| 279 | Емельянов Андрей Васильевич- собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18а | 0,004 | 33,016 |
| 280 | Зибаев Сергей Николаевич- собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18а | 0,003 | 30,572 |
| 285 | Гаражно-строительный кооператив "Сетевик" | ул. Пристанционная | 5 | 0,046 | 400,682 |
| 292 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 6» пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа | мкр. 2-й | 21 | 0,195 | 1 707,928 |
| 293 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 комбинированного вида" пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа | мкр. 3-й | 25 | 0,230 | 2 018,076 |
| 294 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Центр развития ребенка детский сад № 8 пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа | мкр. 4-й | 11 | 0,230 | 2 016,972 |
| 295 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Пожарского муниципального округа | мкр. 1-й | 12 | 0,286 | 2 504,046 |
| 296 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида" пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа | мкр. 1-й | 6 | 0,219 | 1 918,580 |
| 297 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 10 пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 3-й | 11 | 0,259 | 2 267,149 |
| 298 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Пожарского муниципального округа | мкр. 2-й | 23 | 0,267 | 2 335,784 |
| 299 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" | мкр. 1-й | 18 | 0,049 | 428,373 |
| 300 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Пожарского муниципального округа | мкр. 4-й | 4а/1 | 0,406 | 3 553,494 |
| 301 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» Пожарского муниципального округа | мкр. 1-й | 8 | 0,031 | 267,513 |
| 303 | Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального округа» | мкр. 1-й | 8 | 0,038 | 332,933 |
| 304 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального округа | мкр. 2-й | 20 | 0,055 | 481,283 |
| 305 | Управление образования администрации Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,024 | 207,980 |
| 307 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,014 | 118,286 |
| 308 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пожарского муниципального района» | мкр. 2-й | 6а | 0,027 | 239,227 |
| 309 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарского муниципального округа» | мкр. 1-й | 4/1 | 0,501 | 4 385,563 |
| 312 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская центральная районная больница» | ул. Ленина | 35а | 0,871 | 7 625,904 |
| 313 | Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю | мкр. 7-й | 18б/1 | 0,050 | 441,066 |
| 314 | Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | мкр. 5-й | 3 | 0,097 | 853,653 |
| 318 | Общество с ограниченной ответственностью "Приморский Втормет" | проезд. Геологов | 6 | 0,062 | 538,810 |
| 323 | Прокуратура Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,023 | 204,353 |
| 324 | Гаражно-строительный кооператив "Геолог-2" | проезд. Геологов | 13 | 0,029 | 251,666 |
| 326 | Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» | мкр. 4-й | 2 | 0,017 | 147,238 |
| 327 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, действующее от имени Российской Федерации | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 27,629 |
| 329 | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю | мкр. 4-й | 2 | 0,017 | 148,342 |
| 332 | Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | ул. Пристанционная | 5 | 0,013 | 115,404 |
| 334 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае " | мкр. 7-й | 19 | 0,048 | 421,312 |
| 335 | Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю | ул. Пограничная | 1а/1 | 0,176 | 1 544,957 |
| 337 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю | мкр. 4-й | 2 | 0,021 | 185,738 |
| 338 | Управление Судебного департамента в Приморском крае | мкр. 4-й | 2 | 0,049 | 424,913 |
| 342 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю | мкр. 5-й | 3 | 0,003 | 25,509 |
| 350 | Государственное бюджетное учреждение "Хозяйственное управление Правительства Приморского края" | мкр. 4-й | 2 | 0,001 | 12,877 |
| 353 | Индивидуальный предприниматель Иовенко Елена Олеговна | мкр. 1-й | 7 | 0,005 | 43,441 |
| 357 | Собственник нежилого помещения Виноградова Лариса Николаевна | мкр. 2-й | 2 | 0,001 | 10,030 |
| 365 | Индивидуальный предприниматель Комолова Елена Анатольевна | мкр. 2-й | 18 | 0,007 | 58,806 |
| 368 | Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей Пожарского муниципального округа" | мкр. 2-й | 1 | 0,037 | 324,917 |
| 371 | Индивидуальный предприниматель Ивачева Евгения Константиновна | проезд. Геологов | 1/3 | 0,014 | 118,540 |
| 374 | Индивидуальный предприниматель Бенда Владимир Андреевич | мкр. 4-й | 10б | 0,022 | 192,072 |
| 379 | Собственник нежилого помещения Якутов Сергей Анатольевич | проезд. Геологов | 1/5 | 0,009 | 81,380 |
| 381 | Гаражно-строительный кооператив "Гранит-1" | ул. Пристанционная | 18 | 0,217 | 1 904,950 |
| 386 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» | мкр. 4-й | 2 | 0,004 | 37,475 |
| 388 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | мкр. 7-й | 12а | 0,024 | 209,268 |
| 392 | Краевое государственное казенное учреждение «Приморское лесничество» | ул. Лесная | 14/1 | 0,005 | 45,000 |
| 396 | Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края | мкр. 4-й | 3 | 0,019 | 169,226 |
| 399 | Индивидуальный предприниматель Минасян Арсен Гегамович | мкр. 2-й | 20а | 0,071 | 624,658 |
| 410 | Муниципальное казенное учреждение Пожарского муниципального округа «Хозяйственное управление» | мкр. 1-й | 23 | 0,395 | 3 457,441 |
| 417 | Индивидуальный предприниматель Плотников Александр Николаевич | мкр. 3-й | 16а | 0,015 | 132,942 |
| 422 | Общество с ограниченной ответственностью "Пожарская жилищная компания" | мкр. 3-й | 2 | 7,467 | 65 414,459 |
| 431 | Гаражно-строительный кооператив "Риск-1" | проезд. Автотранспортный | 18 | 0,044 | 386,263 |
| 438 | Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю" | мкр. 7-й | 16Б | 0,289 | 2 535,310 |
| 443 | Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс" | мкр. 3-й | 33а/1 | 0,013 | 113,249 |
| 449 | Товарищество собственников жилья "Союз" | мкр. 4-й | 33 | 2,558 | 22 410,848 |
| 451 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомпания" | мкр. 2-й | 9 | 11,209 | 98 188,151 |
| 589 | Индивидуальный предприниматель Колесникова Светлана Алексеевна | мкр. 4-й | 26 | 0,006 | 49,240 |
| 599 | Индивидуальный предприниматель Лобко Анатолий Харитонович | мкр. 5-й | 1а | 0,047 | 413,630 |
| 613 | Исаев Валерий Николаевич-собственник нежилого помещения | мкр. 5-й | 2 | 0,008 | 66,357 |
| 616 | Собственник нежилого помещения Галкин Александр Николаевич | мкр. 1-й | 15 | 0,004 | 36,389 |
| 619 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ" | мкр. 3-й | 8 | 0,230 | 2 013,144 |
| 620 | Общество с ограниченной ответственностью "Восход" | мкр. 1-й | 1 | 0,005 | 42,836 |
| 621 | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Промышленно-технологический колледж" | мкр. 5-й | 6/4 | 0,406 | 3 554,808 |
| 623 | Филиал КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пожарская станция по борьбе с болезнями животных | мкр. 4-й | 10 | 0,018 | 160,010 |
| 628 | Чемезова Людмила Александровна- собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 7 | 0,008 | 65,761 |
| 636 | Смирнова Рита Анатольевна -собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18г | 0,004 | 38,929 |
| 641 | Индивидуальный предприниматель Остапенко Людмила Александровна | мкр. 4-й | 29а/1 | 0,025 | 216,495 |
| 642 | Общество с ограниченной ответственностью "Трейдком" | мкр. 1-й | 23а | 0,079 | 690,297 |
| 648 | Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина" | мкр. 4-й | 5 | 0,004 | 33,612 |
| 652 | МКУ ПМО «ЕДДС» | мкр. 2-й | 2 | 0,008 | 70,133 |
| 659 | Кантемирова Ольга Ивановна - собственник нежилого помещения | мкр. 5-й | 8а | 0,008 | 72,165 |
| 665 | Индивидуальный предприниматель Воробьев Сергей Викторович | мкр. 3-й | 3а | 0,006 | 49,161 |
| 667 | Краевое государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения Приморского края" | мкр. 4-й | 2 | 0,017 | 152,950 |
| 674 | Общество с ограниченной ответственностью "Лучегорская жилищная компания" | мкр. 1-й | 11 | 5,581 | 48 885,600 |
| 683 | Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез" | проезд. Горняков | 5 | 0,814 | 7 128,213 |
| 688 | ООО "Уником" | мкр. 7-й | 13А | 1,935 | 16 946,343 |
| 695 | Проценко Татьяна Петровна |  | 10/а | 0,002 | 17,818 |
| 696 | Удовик Ольга Николаевна-собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18г | 0,005 | 43,572 |
| 697 | Индивидуальный предприниматель Бойко Ольга Валентиновна | мкр. 3-й | 6/а | 0,007 | 62,906 |
| 699 | Индивидуальный предприниматель Шер Нина Захаровна | мкр. 1-й | 22а | 0,174 | 1 522,593 |
| 700 | Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" | мкр. 1-й | 11б | 0,134 | 1 177,213 |
| 703 | Индивидуальный предприниматель Корниенко Ольга Николаевна | мкр. 1-й | 5 | 0,011 | 98,287 |
| 705 | Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,027 | 236,091 |
| 706 | Собственник нежилого помещения Барчо Аскербий Асланович | мкр. 2-й | 12А | 0,438 | 3 836,337 |
| 708 | Собственник нежилого помещения Лобатенко Надежда Владимировна | мкр. 1-й | 7 | 0,003 | 27,480 |
| 709 | Индивидуальный предприниматель Сарыкова Таттыбу Шекеевна | мкр. 3-й | 7/3 | 0,004 | 38,150 |
| 711 | Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 1-й | 10 | 0,190 | 1 663,471 |
| 719 | Загарина Клара Давидовна- собственник нежилого помещения | мкр. 5-й | 8б | 0,007 | 64,395 |
| 725 | Краевое государственное казенное учреждение "Приморский центр занятости населения" | мкр. 4-й | 2 | 0,029 | 254,145 |
| 726 | Межрегиональный филиал Федерального казённого учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" в г. Владивостоке | мкр. 3-й | 9а | 0,022 | 190,539 |
| 727 | Индивидуальный предприниматель Мельник Сергей Порфириевич | мкр. 1-й | 1 | 0,008 | 66,375 |
| 729 | Собственник нежилого помещения Цепелев Сергей Александрович | мкр. 2-й | 1 | 0,004 | 34,453 |
| 730 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛТВ" | мкр. 1-й | 7 | 0,020 | 171,153 |
| 731 | Общественная организация "Спортивный клуб тяжелой атлетики Пожарского района Приморского края "Энергия" | мкр. 2-й | 13 | 0,004 | 32,193 |
| 732 | Гутник Виталий Игоревич - Собственник нежилого помещения | ул. Первостроителей | 1а | 0,004 | 38,097 |
| 734 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр плюс" | мкр. 4-й | 16 | 0,475 | 4 164,960 |
| 741 | Вершинина Алина Александровна-собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 17 | 0,004 | 30,660 |
| 743 | Индивидуальный предприниматель Рябинина Елена Сергеевна | мкр. 2-й | 3 | 0,004 | 32,027 |
| 744 | Куцак Екатерина Александровна - Собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 17 | 0,012 | 103,026 |
| 747 | Индивидуальный предприниматель Скачкова Екатерина Александровна | мкр. 3-й | 7/6 | 0,007 | 63,212 |
| 749 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | мкр. 4-й | 2 | 0,029 | 256,545 |
| 752 | Собственник нежилых помещений Самошкин Андрей Вячеславович | проезд. Геологов | 1а | 0,063 | 548,464 |
| 753 | Мужилко Ирина Николаевна - собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 7 | 0,008 | 72,804 |
| 755 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Бикин" | мкр. 4-й | 2 | 0,016 | 139,258 |
| 756 | Индивидуальный предприниматель Поливко Надежда Федоровна | мкр. 4-й | 10а/4 | 0,005 | 43,239 |
| 758 | ОМВД России «Пожарский» | мкр. 4-й | 10 | 0,012 | 106,846 |
| 765 | Арендатор нежилого помещения Шоев Олег Дмитриевич | мкр. 1-й | 4/2 | 0,002 | 14,147 |
| 766 | Собственник нежилого помещения Саакян Овик Саргисович | проезд. Горняков | 1а | 0,062 | 542,314 |
| 768 | Собственник нежилого помещения Скиба Галина Ивановна | мкр. 7-й | 19 | 0,002 | 18,510 |
| 775 | ООО «Стоматологическая поликлиника» | мкр. 4-й | 3 | 0,031 | 273,321 |
| 776 | ООО "Уником" | мкр. 2-й | 24 | 0,059 | 518,601 |
| 777 | Индивидуальный предприниматель Устинов Вячеслав Юрьевич | мкр. 1-й | 4б | 0,743 | 6 508,005 |
| 779 | Индивидуальный предприниматель Нестерова Ираида Дмитриевна | мкр. 1-й | 1а | 0,005 | 41,137 |
| 788 | Собственник нежилого помещения Ермакова Ангелина Александровна | мкр. 1-й | 24г | 0,050 | 434,987 |
| 790 | Собственник нежилого помещения Пивоваров Андрей Викторович | ул. Героев Даманского | 3а | 0,050 | 437,150 |
| 794 | Общество с ограниченной ответственностью «Трансконтракт» | мкр. 2-й | 9 | 0,013 | 115,080 |
| 800 | Индивидуальный предприниматель Ледовских Елена Николаевна | мкр. 4-й | 10б | 0,055 | 480,810 |
| 808 | Индивидуальный предприниматель Устинов Сергей Юрьевич | мкр. 2-й | 22 | 0,103 | 899,976 |
| 811 | Индивидуальный предприниматель Иванова Галина Валентиновна | мкр. 4-й | 16 | 0,006 | 50,624 |
| 814 | Индивидуальный предприниматель Копотиенко Галина Владимировна | мкр. 4-й | 7 | 0,004 | 31,282 |
| 815 | Товарищество собственников недвижимости "Наше Будущее" | мкр. 4-й | 27 | 0,386 | 3 384,154 |
| 816 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОКАРЕВСКАЯ КОШКА РЕНТА" | мкр. 3-й | 3а | 0,099 | 869,999 |
| 817 | Осояну Артем Михайлович - собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 28/1 | 0,118 | 1 030,877 |
| 820 | Индивидуальный предприниматель Канатбек Кызы Жаныгул | ул. Поликлиническая | 1Б | 0,007 | 63,282 |
| 821 | Общество с ограниченной ответственностью "Содружество" | мкр. 1-й | 1 | 0,249 | 2 184,166 |
| 822 | Индивидуальный предприниматель Антоненко Игорь Алексеевич | ул. Героев Даманского | 1 в | 0,047 | 413,341 |
| 825 | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 26,990 |
| 830 | Собственник нежилого помещения Михайлюк Юлия Сергеевна | мкр. 4-й | 15б | 0,003 | 22,391 |
| 833 | Рачева Лариса Евгеньевна - собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 12 | 0,001 | 8,164 |
| 834 | Индивидуальный предприниматель Карпова Ольга Витальевна | мкр. 2-й | 19 | 0,010 | 86,155 |
| 835 | Индивидуальный предприниматель Маркарян Армен Размикович | мкр. 1-й | 24а | 0,067 | 583,320 |
| 836 | Бергер Галина Петровна- собственник объекта незавершенного строительства | ул. Зеленая | 2а | 0,023 | 204,546 |
| 837 | Блощиченко Валентин Сергеевич - собственник нежилого помещения | ул. Окружная | 30г | 0,017 | 153,063 |
| 839 | Индивидуальный предприниматель Замураева Анастасия Сергеевна | мкр. 1-й | 5 | 0,113 | 985,561 |
| 840 | Индивидуальный предприниматель Повисок Павел Сергеевич | мкр. 4-й | 3 | 0,047 | 408,847 |
| 841 | Товарищество собственников недвижимости "Луч" | мкр. 4-й | 48 | 0,254 | 2 227,186 |
| 842 | Общество с ограниченной ответственностью "БьютиМаркет" | мкр. 4-й | 10б | 0,029 | 252,043 |
| 843 | Васильев Сергей Олегович- арендатор нежилого помещения | мкр. 2-й | 3 | 0,001 | 10,267 |
| 844 | Индивидуальный предприниматель Ниязалиева Аида Шукурбековна | мкр. 3-й | 11а | 0,006 | 49,512 |
| 845 | Недбайло Андрей Леонидович-собственник нежилого помещения | проезд. Геологов | 3а | 0,020 | 172,397 |
| 846 | Индивидуальный предприниматль Кузнецов Вячеслав Викторович | мкр. 3-й | 7/1 | 0,001 | 10,766 |
| 847 | КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда» | мкр. 4-й | 2 | 0,001 | 9,715 |
| 848 | Индивидуальный предприниматель Феоктистова Наталья Александровна | мкр. 4-й | 4а/2 | 0,003 | 24,020 |
| 850 | Общество с ограниченной ответственностью «ВСТ» | мкр. 7-й | 8/1 | 0,085 | 747,990 |
| 851 | Гриценко Марина Владимировна - собственник нежилого помещения | мкр. 4-й | 10а/1 | 0,002 | 20,525 |
| 852 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | мкр. 1-й | 26в | 0,253 | 2 218,172 |
| 853 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Владивостокский государственный университет" | мкр. 4-й | 2 | 0,006 | 52,280 |
| 854 | ООО СМО "Восточно-страховой альянс" | мкр. 4-й | 2 | 0,002 | 13,946 |
| 855 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов "Тигр" с Красный Яр, Пожарского района Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 27,901 |
| 857 | Нотариус Пожарского нотариального округа Приморского края Васильева Лариса Николаевна - арендатор нежилого помещения | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 27,042 |
| 858 | Холодова Ольга Константиновна- собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 6 | 0,002 | 15,339 |
| 859 | Индивидуальный предприниматель Оськин Олег Николаевич | ул. Юбилейная | 9а | 0,023 | 200,350 |
| 860 | Гарипова Юлия Владимировна- собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 2 | 0,007 | 59,997 |
| 861 | Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА-ДВ" | мкр. 2-й | 1 | 0,011 | 94,091 |
| 862 | Стародубов Андрей Константинович- собственник нежилого помещения | мкр. 4-й | 10 | 0,002 | 13,140 |
| 863 | Шестопалова Лариса Евгеньевна-собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 6 | 0,002 | 17,546 |
| 865 | Чжао Цян- СНП | мкр. 4-й | 3 | 0,010 | 86,444 |
| 866 | Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александра Александровна | мкр. 1-й | 1г | 0,004 | 36,599 |
| 867 | Масленников Константин Александрович- Собственник нежилого помещения | мкр. 4-й | 10а/6 | 0,007 | 62,511 |
| 868 | Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез" | мкр. 2-й | 18 | 0,021 | 180,552 |
| 869 | Собственник нежилого помещения Королева Алена Олеговна | мкр. 7-й | 14б | 0,096 | 839,979 |
| 7777 | Непосредственная форма управления (НФУ) | мкр. 2-й | 13 | 2,969 | 26 005,952 |
| 8888 | Частные жилые дома | ул. Таежная | 13 | 2,653 | 23 241,279 |
| Итого |  |  |  | 55,567 | 486 770,547 |

Таблица 7.2 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения   от сетей  котельных

| ИТЭ | Номер п/п | Наименование объекта | Наименование улицы | Номер дома | Q отопл. MaxГкал/час | Q ГВС Гкал/час | Потребление теплоэнергии Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМК № 33, Пожарское | 1 | МКД | Ленинская | 15 | 0,0638 |  | н/д |
|  | 2 | МКД | Ленинская | 35 | 0,0279 |  | н/д |
|  | 3 | МКД | Ленинская | 37 | 0,0279 |  | н/д |
|  | 4 | МКД | Ленинская | 43 | 0,0295 |  | н/д |
|  | 5 | МКД | Ленинская | 45 | 0,0350 |  | н/д |
|  | 6 | МКД | Ленинская | 46 | 0,0687 |  | н/д |
|  | 7 | ЧД | Калинина | 32 | 0,0107 |  | н/д |
|  | 8 | ЧД | Калинина | 34 | 0,0117 |  | н/д |
|  | 9 | ЧД | Мелиоративная | 1 |  |  | н/д |
|  | 10 | ЧД | Мелиоративная | 2 | 0,0092 |  | н/д |
|  | 11 | ЧД | Мелиоративная | 2а | 0,0069 |  | н/д |
|  | 12 | ЧД | Мелиоративная | 6 | 0,0065 |  | н/д |
|  | 13 | Амбулатория | Ленинская | 31 | 0,06885 |  | 148,467 |
|  | 14 | Клуб. Администрация Пожарского с/п (сейчас МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального округа") | Ленинская | 22 | 0,17036 |  | 192,32 |
|  | 15 | МОБУ СОШ№7 Детский сад | Ленинская | 27 | 0,08218 |  | 282,288 |
|  | 16 | МОБУ СОШ№7 Гараж | Ленинская | 27 | 0,01313 |  |  |
| Котельная №34 с.Светлогорье | 1 | МКД | 1мкр-он | 1 | 0,2466 | 0,1 | н/д |
|  | 2 | МКД | 1мкр-он | 3 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 3 | МКД | 1мкр-он | 4 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 4 | МКД | 1мкр-он | 5 | 0,2517 | 0,07 | н/д |
|  | 5 | МКД | 1мкр-он | 6 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 6 | МКД | 1мкр-он | 7 | 0,2517 | 0,07 | н/д |
|  | 7 | МКД | 1мкр-он | 8 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 8 | МКД | 1мкр-он | 9 | 0,2517 | 0,07 | н/д |
|  | 9 | МКД | 1мкр-он | 10 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 10 | МКД | 1мкр-он | 11 | 0,2517 | 0,07 | н/д |
|  | 11 | МКД | 1мкр-он | 12 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 1 | ЧД | Первопроходцев | 1А | 0,020648 | 0,004 | н/д |
|  | 2 | ЧД | Первопроходцев | 2 | нет | 0,002 | н/д |
|  | 3 | ЧД | Первопроходцев | 3 | 0,017000 | нет | н/д |
|  | 4 | ЧД | Первопроходцев | 4 | 0,026819 | нет | н/д |
|  | 5 | ЧД | Первопроходцев | 6 | 0,019455 | 0,004 | н/д |
|  | 6 | ЧД | Первопроходцев | 7 | 0,018845 | нет | н/д |
|  | 7 | ЧД | Светлогорская | 1 | 0,0224625 | нет | н/д |
|  | 8 | ЧД | Светлогорская | 4 | 0,0268194 | нет | н/д |
|  | 9 | ЧД | Светлогорская | 5 | 0,0194546 | нет | н/д |
|  | 10 | ЧД | Светлогорская | 6 | 0,0275026 | нет | н/д |
|  | 1 | КГКУ 23 ОПС, 55 ПЧ. | В.Хомякова | 6 | 0,0428300 |  | 97,732 |
|  | 2 | Амбулатория | В.Хомякова | 8 | 0,0688400 |  | 197,08 |
|  | 3 | Детский дом(главный кор.) Детский дом (хоз.корпус) | В.Хомякова | 1 | 0,17392+0,02424=0,19816 | 0,19816 | 454,837 |
|  | 4 | МБДОУ детский сад №21 | В.Хомякова | 4а | 0,2040400 |  | 589,884 |
|  | 5 | МОБУ СОШ №13 | В.Хомякова | 2 | 0,1665600 |  | 450,182 |
|  | 6 | Администрация с\п (сейчас МКУ Пожарского муниципального округа "ХОЗУ") | В.Хомякова | 4 | 0,0530500 |  | 115 |
|  | 7 | Сельский дом культуры | В.Хомякова | 38 | 0,03925+0,0015 =0,04075 | 0,03925 | 62,548 |
|  | 8 | м-н "Для Вас" Волгина С.Ф. | В.Хомякова | 13 | 0,0114500 |  | 24,363 |
| Котельная №35 с.Игнатьевка | 1 | МКД | Советская | 16 | 0,044766175 |  | 126,593 |
|  | 2 | МОБУ СОШ №6 | Октябрьская | 5 | 0,13917 |  | 310,563 |
|  | 3 | Администрация (сейчас МКУ Пожарского муниципального округа "ХОЗУ") | Советская | 9 | 0,05105 |  | 95,709 |
| Котельная №36, Нагорное | 1 | МКД | Ленинская | 12 | 0,0797645 |  | н/д |
|  | 2 | ЧД | Школьная | 1 | 0,013349074 | 0,093113574 | н/д |
|  | 3 | МОБУ СОШ №5 | Юбилейная | 7 | 0,1243 |  | 359,576 |
|  | 4 | Гараж МОБУ СОШ №5 | Юбилейная | 7 | 0,00664 |  |  |
|  | 5 | мастерская МОБУ СОШ №5 | Юбилейная | 7 | 0,01648 |  |  |
|  | 6 | МБДОУ детский сад №20 | Юбилейная | 12 | 0,12193 |  | 291,146 |
|  |  | Магазин"АКВА" | Юбилейная | 14 | 0,01953+0,00304 =0,02257 |  | 45,688 |
| Котельная №37, Федосьевка | 1 | МКД | Партизанская | 21 | 0,038804138 |  | 125,851 |
|  | 2 | МОБУ СОШ №12 | Советская | 18 | 0,1828 |  | 425,015 |
| Котельная №38, В. Перевал | 1 | ЦРБ. Амбулатория | Школьная | 1а | 0,06218+0,00135=0,6353 |  | 141,865 |
|  | 2 | МБДОУ дет. сад №2 | Школьная | 1 | 0,15976 |  | 314,148 |
|  | 3 | МОБУ СОШ №16 | Школьная | 2 | 0,17645 |  | 315,802 |
|  | 4 | ООО ТТП НЛХ "Бикин" | Лесная | 1а | 0,06039+0,00222=0,06261 |  | 97,023 |
| Котельная №39, Новостройка | 1 | МКД | Заводская | 1 | 0,1256 |  | н/д |
|  | 2 | МКД | Заводская | 2 | 0,1256 |  | н/д |
|  | 3 | МКД | Заводская | 3 | 0,1256 |  | н/д |
|  | 4 | МКД | Заводская | 4 | 0,2840 |  | н/д |
|  | 5 | МКД | Заводская | 5 | 0,3006 |  | н/д |
|  | 6 | МКД | Заводская | 6 | 0,2841 |  | н/д |
|  | 7 | МКД | Заводская | 7 | 0,2841 |  | н/д |
|  | 8 | МКД | Заводская | 8 | 0,2841 |  | н/д |
|  | 9 | МКД | Заводская | 9 | 0,2456 |  | н/д |
|  | 10 | МКД | Заводская | 10 | 0,2456 |  | н/д |
|  | 11 | ЧД | садовая | 29 | 0,0165 |  | н/д |
|  | 12 | ЧД | садовая | 29а | 0,0165 |  | н/д |
|  | 13 | ЧД | садовая | 30а | 0,0165 |  | н/д |
|  | 14 | ЧД | садовая | 30б | 0,0165 |  | н/д |
|  |  | ЧД | садовая | 30в |  |  | н/д |
|  |  | ЧД | садовая | 30г |  |  | н/д |
|  |  | ЧД | садовая | 30д |  |  | н/д |
|  | 15 | ЧД | садовая | 27 | 0,0165 |  | н/д |
|  | 16 | ЧД | Центральная | 2а | 0,0165 |  | н/д |
|  | 17 | ЧД | Центральная | 2б | 0,0165 |  | н/д |
|  | 18 | ЧД | Центральная | 2в | 0,0165 |  | н/д |
|  | 19 | ЧД | Центральная | 2г | 0,0150 |  | н/д |
|  | 20 | ЧД | Центральная | 2д | 0,0150 |  | н/д |
|  |  |  | Григоренко | 20 | 0,0000 |  |  |
|  | 1 | Дом пристарелых | заводская | 7а | 0,08435 |  | 177,436 |
|  | 2 | Клуб. Администрация с/п (сейчас МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального округа") | заводская | 12 | 0,11299+0,04068+ 0,00646(потери в т/с)=0,16013 | 0,1537 | 240,71 |
|  | 3 | МОБУ СОШ №17 | заводская | 14а | 0,12406 |  | 327,586 |
|  | 4 | МБДОУ детский сад №16 | заводская | 14 | 0,09606 |  | 273,121 |
|  | 5 | ГСК Ласточка | заводская |  | 0,065206 |  | 122,804 |
|  | 6 | ГСК Чайка | заводская |  | 0,04877 |  | 96,397 |
| котельная №40, с.Красный ЯР | 1 | Администрация+полиция+«народное ремесло» | Арсеньева | 10а | 0,01784 |  | н/д |
|  | 2 | МБОУ "СОШ № 15 | Арсеньева | 9а | 0,27254 |  | н/д |
|  | 3 | Отделение почтовой связи | Комсомольская | 34 | 0,00823 |  | н/д |
|  | 4 | КГБУЗ "Участковая больница с.Красный яр" | Арсеньева | 10 | 0,02617 |  | 54,658 |
|  | 5 | Пекарня | Комсомольская | 36 | 0,01379 |  | н/д |
|  | 6 | Дом Быта | Ленинская | 36а | 0,01928 |  | н/д |
|  | 7 | МБОУ СОШ № 15. Здание №2 (Детский сад) | Ленинская | 36б | 0,06456 |  | н/д |
|  | 8 | КГКУ 23 ОПС, 89 ПЧ. | Новая | 4а | 0,03472 |  | 68,501 |
|  | 9 | Строения административного назначения: Столовая, Жилой дом, Гостевой дом. | Ленинская | 38а, 38б/1, 38б/2 | 0,0202 |  | н/д |
|  | 10 | Строение админ. назначения (Библиотека) | Ленинская | 34 | 0,01134 |  | н/д |
|  | 11 | ФГБУ "Нацпарк Бикин" 6-ти квартирный дом | Ленинская | 53 | 0,02782 |  | н/д |
|  | 12 | жилой дом | Новая | 1 | 0,0378 |  | н/д |

в) существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, на каждом этапе

В связи с тем, что нет конкретных данных касательно развития производственной зоны, невозможно дать оценку на долгосрочную перспективу. Также стоит принимать во внимание нестабильную ситуацию в экономике РФ, что в свою очередь затрудняет долгосрочное планирование в сфере строительства и в сфере производства.

г) существующие и перспективные величины средневзвешенной плотности тепловой нагрузки в каждом расчетном элементе территориального деления, зоне действия каждого источника тепловой энергии, каждой системе теплоснабжения и по поселению, городскому округу, городу федерального значения

Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки указывается с учетом площади действия источника тепловой энергии и нагрузки, которая к нему подключена.

Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки представлены в таблице 8.

Таблица 8. - Существующее и перспективное значения средневзвешенной плотности тепловой нагрузки

| № п/п | Наименование котельных (адрес) | Существующая средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 | Перспективная средневзвешенная плотность тепловой нагрузки, Гкал/ч. км2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приморская ГРЭС | н/д | н/д |
| 2 | Котельная №33 с. Пожарское | н/д | н/д |
| 3 | Котельная №34 с. Светлогорье | н/д | н/д |
| 4 | Котельная №35 с. Игнатьевка | н/д | н/д |
| 5 | Котельная №36 с. Нагорное | н/д | н/д |
| 6 | Котельная №37 с. Федосьевка | н/д | н/д |
| 7 | Котельная №38 с. Верхний перевал | н/д | н/д |
| 8 | Котельная №39 с. Новостройка | н/д | н/д |
| 9 | Котельная №40 с. Красный Яр | н/д | н/д |

РАЗДЕЛ 2. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

а) описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения и источников тепловой энергии

Теплоснабжение Пожарского муниципального образования осуществляется от девяти источников.

Общая установленная мощность системы теплоснабжения Пожарского муниципального образования  составляет 281,05 Гкал/час. Протяженность тепловых сетей составляет 7,4648 км в двухтрубном исчислении. Суммарная подключенная нагрузка к теплоисточникам составляет 116,208  Гкал/час.

Зоны действия централизованного теплооснабжения Пожарского муниципального образования  включают в себя девять технологических зоны теплоснабжения.

- Приморская ГРЭС представляет собой тепловую паротурбинную электростанцию с комбинированной выработкой электроэнергии и тепла. Установленная мощность электростанции — 1467 МВт, тепловая мощность — 237 Гкал/час. Станция работает по конденсационному графику с попутной выработкой тепла. Станция расположена в непосредственной близости от Лучегорского угольного разреза и входит с ним в единый хозяйственный комплекс.

- Система теплоснабжения обеспечивает теплом производственные помещения станции и посёлок Лучегорск, работает путём подогрева сетевой воды паром, отбираемым с турбин энергоблоков № 1,2,3,4 и 9.

- Система технического водоснабжения Приморской ГРЭС — оборотная с водохранилищем-охладителем (Лучегорское водохранилище). Площадь зеркала водохранилища 10,43 км², объем 43,6 млн м³. Подпитка водохранилища осуществляется за счет естественного стока реки Контровод и из реки Бикин. Подача воды на охлаждение конденсаторов турбин осуществляется по открытому подводящему каналу длиной 1200 м, рассчитанному на расход воды 85 м³/сек. Станция использует три дымовые трубы, наибольшая из которых (возведенная в 1990 году) имеет высоту 330 м и является самым высоким сооружением в регионе.

Перечень зон действия котельных на территории Пожарского муниципального образования  указан на рис. 2-9. Расположение зон действия котельных имеет разрозненный характер.

Рисунок 2 – Схема тепловых сетей пгт. Лучегорск

Рисунок 3 – Схема тепловых сетей с. Пожарское

Рисунок 4 – Схема тепловых сетей с. Новостройка

Рисунок 5 – Схема тепловых сетей с. Нагорное

Рисунок 6 – Схема тепловых сетей с. Красный Яр

Рисунок 7 – Схема тепловых сетей с. Федосеевка

Рисунок 8 – Схема тепловых сетей с. Игнатьевка

Рисунок 9 – Схема тепловых сетей с. Верхний Перевал

б) описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии

Часть потребителей Пожарского муниципального образования не имеют централизованного теплоснабжения. Потребители индивидуальной застройки используют для своих нужд котлы малой мощности. Так же распространены электрические обогреватели. Теплофикационные установки размещаются в специальных пристройках (помещениях). Котлы имеют в своем комплексе дополнительный контур для приготовления ГВС.

в) существующие и перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки потребителей в зонах действия источников тепловой энергии, в том числе работающих на единую тепловую сеть, на каждом этапе

Балансы тепловых мощностей котельных в Пожарском муниципальном образовании и перспективы тепловых нагрузок в зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов и дефицитов относительно существующей тепловой мощности нетто источников приведены в таблице 9. Значения подключенных и перспективных нагрузок на расчетный период для котельных являются актуальными исходя из учета нового строительства в районе централизованных котельных муниципального образования к 2030 году. Исходя из материалов Генерального плана и представленных сведений о новом строительстве, отсутствует прирост тепловых нагрузок, подключаемых к централизованной системе теплоснабжения.

г) перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей в случае, если зона действия источника тепловой энергии расположена в границах двух или более поселений, городских округов либо в границах городского округа (поселения) и города федерального значения или городских округов (поселений) и города федерального значения, с указанием величины тепловой нагрузки для потребителей каждого поселения, городского округа, города федерального значения

Источники тепловой энергии с зоной действия в границах двух и более поселений на территории Пожарского муниципального образования  отсутствуют.

Балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и перспективной тепловой нагрузки на территории Пожарского муниципального образования  на расчетный срок до 2030  года представлены в таблице 9

Таблица 9 – Балансы тепловой энергии (мощности) и перспективной тепловой нагрузки в технологической зоне действия источников тепловой энергии с определением резервов (дефицитов) существующей располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии

| Технологическая зона | Установленная тепловая мощность, Гкал/ч | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/ч | Потери тепловой мощности в тепловых сетях, Гкал/ч | Тепловая мощность «нетто», Гкал/ч | Текущее положение |  |  |  | Расчетный период до 2030 г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч | Нагрузка на отопление/вентиляцию зданий, Гкал/ч | Нагрузка на ГВС зданий, Гкал/ч | Нагрузка всего, Гкал/ч | Профицит/дефицит тепловой мощности, Гкал/ч |
| Приморская ГРЭС | 237,00 | 8,26 | 10,49 | 8,07 | 98,43 | 6,75 | 105,18 | 131,82 | 98,43 | 6,75 | 105,18 | 131,82 |
| Котельная №33 с. Пожарское | 1,55 | 3,15 | 0,05 | 3,08 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,92 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,92 |
| Котельная №34 с. Светлогорье | 25,20 | 1,69 | 0,29 | 1,65 | 3,63 | 1,05 | 4,68 | 20,52 | 3,63 | 1,05 | 4,68 | 20,52 |
| Котельная №35 с. Игнатьевка | 0,69 | 11,86 | 0,10 | 11,60 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,45 | 0,24 | 0,00 | 0,24 | 0,45 |
| Котельная №36 с. Нагорное | 2,00 | 1,03 | 1,08 | 1,01 | 0,39 | 0,09 | 0,48 | 1,52 | 0,39 | 0,09 | 0,48 | 1,52 |
| Котельная №37 с. Федосьевка | 0,67 | 6,07 | 0,34 | 5,93 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,45 | 0,22 | 0,00 | 0,22 | 0,45 |
| Котельная №38 с. Верхний перевал | 1,80 | 11,43 | 0,56 | 11,00 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,77 | 1,03 | 0,00 | 1,03 | 0,77 |
| Котельная №39 с. Новостройка | 10,60 | 9,73 | 8,67 | 9,51 | 3,05 | 0,15 | 3,20 | 7,40 | 3,05 | 0,15 | 3,20 | 7,40 |
| Котельная №40 с. Красный Яр | 1,55 | 12,04 | 0,04 | 11,78 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,99 | 0,55 | 0,00 | 0,55 | 0,99 |

д) радиус эффективного теплоснабжения, определяемый в соответствии с методическими указаниями по актуализации схем теплоснабжения.

В соответствии с п. 6 Требований к схемам теплоснабжения радиус эффективного теплоснабжения, определяемый для зоны действия каждого источника тепловой энергии, должен позволять определить условия, при которых подключение новых или увеличивающих тепловую нагрузку теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно вследствие увеличения совокупных расходов в указанной системе на единицу тепловой мощности.

С целью решения указанной задачи была рассмотрена методика, представленная в Методических указаниях по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Минэнерго от 05.03.2019 № 212.

В соответствии с одним из основных положений указанной методики вывод о попадании объекта возможного перспективного присоединения в радиус эффективного теплоснабжения принимается исходя из следующего условия: отношение совокупных затрат на строительство и эксплуатацию тепломагистрали к выручке от реализации тепловой энергии должно быть менее или равно 100 %. В противном случае рассматриваемый объект не попадает в границы радиуса эффективного теплоснабжения, и присоединение объекта к системе централизованного теплоснабжения является нецелесообразным.

Изложенный принцип, в соответствии с Требованиями к схемам теплоснабжения, был использован при определении целесообразности подключения перспективных потребителей к сетям централизованного теплоснабжения от существующих источников тепловой энергии (мощности).

Все решения по развитию сетей централизованного теплоснабжения муниципального округа, принятые в рекомендованном сценарии, разработаны с учетом указанного принципа. В перспективе для определения попадания объекта, рассматриваемого для подключения к сетям централизованного теплоснабжения, в границы радиуса эффективного теплоснабжения необходимо использовать вышеописанный метод, т. е. выполнять сравнительную оценку совокупных обосновывающих материалов к схеме теплоснабжения муниципального округа на период до 2030 г. в части затрат на подключение и эффекта от подключения объекта.

Расчет оптимального радиуса теплоснабжения, применяемого в качестве характерного параметра эффективности теплоснабжения, позволяет определить границы действия централизованного теплоснабжения по целевой функции минимума себестоимости, полезно отпущенного тепла.

Экономически целесообразный радиус теплоснабжения должен формировать решения о реконструкции действующей системы теплоснабжения в направлении централизации или децентрализации локальных зон теплоснабжения и принципе организации вновь создаваемой системы теплоснабжения. Решения по зонированию систем теплоснабжения определяются при разработке схем теплоснабжения.

Оптимальный радиус теплоснабжения определятся из условия минимума выражения для «удельных стоимостей сооружения тепловых сетей и источника».

S=A+Z→min (руб./Гкал/ч),

где: A – удельная стоимость сооружения тепловой сети, руб./Гкал/ч;

Z – удельная стоимость сооружения котельной, руб./Гкал/ч.

Для связи себестоимости производства и транспорта теплоты с максимальным радиусом теплоснабжения использовались следующие аналитические выражения: A=1050R0,48·B0,26·s/(П 0,62·H0,19 ·Δτ0,38), руб./Гкал/ч

Z=a/3+30·106φ/(R2 ·П), руб./Гкал/ч,

где: R – радиус действия тепловой сети (длина главной тепловой магистрали самого протяженного вывода от источника), км;

B – среднее число абонентов на 1 км2;

s – удельная стоимость материальной характеристики тепловой сети, руб./м2;

П – теплоплотность района, Гкал/ч.км2;

H – потеря напора на трение при транспорте теплоносителя по главной тепловой магистрали, м вод. ст.;

Δτ – расчетный перепад температур теплоносителя в тепловой сети, ОC;

a – постоянная часть удельной начальной стоимости котельной, руб./Гкал;

Аналитическое выражение для оптимального радиуса теплоснабжения, полученное дифференцированием по R выше приведѐнных формул, представлено в следующем виде: Rопт=(140/s0,4)·(1/B0,1)·(Δτ/П) 0,15 , км

На момент актуализации схемы теплоснабжения муниципального округа заявки на подключения с сетям централизованного теплоснабжения от потребителей отсутствуют.

В случае подачи заявки необходимо сделать расчет для конкретного объекта, при выполнении расчетов рекомендуется принять следующие попущения: для источников с «дальним транспортом тепла» Приморская ГРЭС расчет производился без учета транзитных трубопроводов, то есть с условным размещением их на границе поселения.

Из утвержденной схемы теплоснабжения видно, что оптимальные радиусы теплоснабжения рассматриваемых энергоисточников покрывают практически всю территорию муниципального округа. При этом незначительная часть небольших групп потребителей находится вне зон эффективного теплоснабжения. Таким образом, можно сделать вывод, что сформированные зоны действия энергоисточников на 2030 год, не выходят за границы эффективного радиуса теплоснабжения и позволят обеспечить эффективное теплоснабжение.

РАЗДЕЛ 3. СУЩЕСТВУЮЩИЕ И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

а) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установки максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками потребителей

Расчет существующих и перспективных балансов производился исходя из расчетных тепловых нагрузок с температурным перепадом между  системами подающего и обратного трубопровода. В таблице 10 представлен перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

Таблица 10 – Существующие и перспективный баланс максимального потребления теплоносителя теплопотребляющими установками.

| № | Наименование технологической зоны | Балансы теплоносителя на расчетный период, т/ч | Подпитки тепловой сети (2030 год), т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приморская ГРЭС | 2262,53 | н/д |
| 2 | Котельная №33 с. Пожарское | 14,78 | н/д |
| 3 | Котельная №34 с. Светлогорье | 0 | н/д |
| 4 | Котельная №35 с. Игнатьевка | 6,57 | н/д |
| 5 | Котельная №36 с. Нагорное | 19,09 | н/д |
| 6 | Котельная №37 с. Федосьевка | 6,40 | н/д |
| 7 | Котельная №38 с. Верхний перевал | 17,18 | н/д |
| 8 | Котельная №39 с. Новостройка | 101,19 | н/д |
| 9 | Котельная №40 с. Красный Яр | 14,78 | н/д |

Отпуск воды в котловой контур производится подпиточными насосами  (таблица  11).

Таблица 11  - подпиточные  насосы

| Наименование | Тип насоса | Производительность т/ч | Напор, ати | Мощн. эл. дв. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НПТ-1 | 200Д-90 | 320 | 60 | 160 |
| НПТ-3 | 200Д-90 | 320 | 60 | 160 |
| НПТ-2 | СМ-100-65-200/26 | 100 | 31 | 22 |

б) существующие и перспективные балансы производительности водоподготовительных установок источников тепловой энергии для компенсации потерь теплоносителя в аварийных режимах работы систем теплоснабжения

Объем аварийной подпитки рассчитан согласно п.6.17 СНиП 41-02-2003«Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в количестве 2% объема воды в трубопроводах тепловых сетей.

Результаты расчета объема подпитки тепловой сети представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Существующие и перспективный баланс производительности водоподготовительных установок (аварийная подпитка тепловой сети).

| № | Наименование технологической зоны | Нормативная аварийная подпитка тепловой сети, т/ч |
| --- | --- | --- |
| 1 | Приморская ГРЭС | 4818,3 |
| 2 | Котельная №33 с. Пожарское | 2,2 |
| 3 | Котельная №35 с. Игнатьевка | 0,5 |
| 4 | Котельная №36 с. Нагорное | 1,6 |
| 5 | Котельная №37 с. Федосьевка | 0,3 |
| 6 | Котельная №38 с. Верхний перевал | 1,4 |
| 7 | Котельная №39 с. Новостройка | 8,7 |
| 8 | Котельная №40 с. Красный Яр | 1,3 |

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАСТЕР-ПЛАНА РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание сценариев развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения

1 Вариант.

Разработка мастер-плана в актуализированной Схеме теплоснабжения Пожарского муниципального образования  осуществлялась с целью сравнения разработанных вариантов развития системы теплоснабжения и обоснования выбора базового варианта реализации, принимаемого за основу для разработки утвержденной Схемы теплоснабжения.

Основными принципами, положенными в основу разработки вариантов перспективного развития системы теплоснабжения и являющимися обязательными для каждого из рассматриваемых вариантов, являлись:

- обеспечение безопасности и надежности теплоснабжения потребителей;

- обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии;

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей;

- минимизация затрат на теплоснабжение на расчетную единицу тепловой энергии для потребителей в долгосрочной перспективе;

- обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения;

- согласованность с планами и программами развития округа.

Разработанные варианты развития системы теплоснабжения являлись основой для формирования и обоснования предложений по новому строительству и реконструкции тепловых сетей, а также определения необходимости строительства новых источников теплоснабжения и реконструкции существующих.

- Перечень запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

Таблица 13 – Мероприятия по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения

| Наименование мероприятия | Стоимость , тыс. руб. | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2026 | 2027 | 2028-2030 |
| Выполнение концессионного соглашения до 2037 года по объектам теплоснабжения пгт. Лучегорск * | ПСД |  |  |  |
| Проведение государственной экспертизы ПСД ,в соответствии с постановлением администрации Пожарского муниципального округа Приморского края от "14" август 2024 года № 827-па | 100 | 100 |  |  |

*- Концессионное соглашение №294 от 23.10.2023 г.

2 Вариант.

Замена котлов с более низким КПД и реконструкция и ремонт тепловых сетей не будут реализовываться. Соответственно будет происходить износ системы теплоснабжения и как следствие, будут ухудшаться показатели ее работы (повысится аварийность тепловых сетей и котельных, снизится КПД, увеличатся эксплуатационные издержки и затраты).

б) обоснование выбора приоритетного сценария развития теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения.

Приоритетным вариантом перспективного развития систем теплоснабжения Пожарского муниципального образования  предлагается вариант 1:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

С учетом разработки ПСД и определением затрат на перспективное развития систем теплоснабжения Пожарского муниципального образования можно тогда сделать анализ ценовых (тарифных) последствий для потребителей.

РАЗДЕЛ 5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ,  ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ  ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

а) предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях поселения, городского округа, города федерального значения, для которых отсутствует возможность и (или) целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей (в ценовых зонах теплоснабжения - обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей, если реализацию товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии планируется осуществлять по регулируемым ценам (тарифам), и (или) обоснованная анализом индикаторов развития системы теплоснабжения поселения, городского округа, города федерального значения, если реализация товаров в сфере теплоснабжения с использованием такого источника тепловой энергии будет осуществляться по ценам, определяемым по соглашению сторон договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя) и радиуса эффективного теплоснабжения

Исходя из того, что основной прирост строительных фондов будет составлять индивидуальная и малоэтажная застройка (с учетом последних тенденций в градостроительстве, малоэтажная застройка будет представлена в большей части коттеджами), количество перспективных потребителей централизованной системы теплоснабжения не увеличится. Это связано с тем, что застройка в основном будет обеспечиваться теплом от автономных источников.

На момент разработки схемы теплоснабжения можно выделить 9 перспективных зон, в которых потребители будут подключены к централизованной системе теплоснабжения (см. таблицу 9).

Согласно Генерального плана и представленной информации на территории муниципального  округа производство капитального строительства объектов с подключением к централизованной системе теплоснабжения не предусмотрено.

Система теплоснабжения  имеет необходимый резерв тепловой для обеспечения энергией всех подключенных объектов.

Насосное оборудование котельных имеют различный моральный и физический износ, в зависимости от объемов их эксплуатации и проведением ППР.

б) предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

в) предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

В целях энергоэффективности и энергосбережения работы котельных рекомендуется:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

2. Реконструкция тепловых сетей.

Затраты на проведение работ определяются проектно-сметной документацией.

г) графики совместной работы источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии и котельных

Отсутствует необходимость в разработке графиков совместной работы источников тепловой энергии.

д) меры по выводу из эксплуатации, консервации и демонтажу избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы, в случае если продление срока службы технически невозможно или экономически нецелесообразно

Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж избыточных источников тепловой энергии, а также источников тепловой энергии, выработавших нормативный срок службы на расчётный период Схемы теплоснабжения не запланирован.

е) меры по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии

Не планируется.

ж) меры по переводу котельных, размещенных в существующих и расширяемых зонах действия источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в пиковый режим работы, либо по выводу их из эксплуатации

Не планируется

з) температурный график отпуска тепловой энергии для каждого источника тепловой энергии или группы источников тепловой энергии в системе теплоснабжения, работающей на общую тепловую сеть, и оценку затрат при необходимости его изменения

Для котельных Пожарского муниципального округа Приморского края принято качественное регулирование отпуска тепловой энергии в сетевой воде потребителям. Оптимальный температурный график при расчетной температуре наружного воздуха -30°С.

| Наименование источника | Утвержденный температурный график |
| --- | --- |
| Котельная №33 с. Пожарское | 80/65 |
| Котельная №34 с. Светлогорье | 90/70 |
| Котельная №35 с. Игнатьевка | 80 /60 |
| Котельная №36 с. Нагорное | 85/70 |
| Котельная №37 с. Федосьевка | 85/65 |
| Котельная №38 с. Верхний перевал | 75/57 |
| Котельная №39 с. Новостройка | 90/70 |
| Котельная №40 с. Красный Яр | 85/65 |

и) предложения по перспективной установленной тепловой мощности каждого источника тепловой энергии с предложениями по сроку ввода в эксплуатацию новых мощностей

Данный раздел рассматривается в ходе разработки проектной документации.

к) предложения по вводу новых и реконструкции существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива

На момент разработки схемы теплоснабжения не существует источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников тепловой энергии. Данные технологии для централизованного теплоснабжения в перспективе развития тепловых сетей не предусматриваются.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИИ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

а) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии в зоны с резервом располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии (использование существующих резервов)

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

б) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в осваиваемых районах поселения, городского округа, города федерального значения под жилищную, комплексную или производственную застройку

Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, предлагается произвести замену старых трубопроводов, а также реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Сроки и затраты по проведению данных работ определить проектно-сметной документацией (ПСД).

в) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей в целях обеспечения условий, приналичиикоторыхсуществуетвозможностьпоставоктепловойэнергиипотребителямотразличныхисточниковтепловойэнергииприсохранениинадежноститеплоснабжения

Строительство тепловых сетей, для обеспечения возможности поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения не требуется в связи с достаточной надежностью существующей конфигурации тепловых сетей. Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

г) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения, в том числе за счет перевода котельных в пиковый режим работы или ликвидации котельных по основаниям, указанных в подпункте «д» раздела 6 настоящего документа

Рекомендуется произвести замену старых трубопроводов, а также их реконструкцию с учетом перевода жилого фонда на индивидуальное отопление.

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

д) предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения потребителей

Для обеспечения надежной работы системы теплоснабжения требуется перекладка существующих магистральных трубопроводов с учетом замены тепловых сетей в селе Игнатьевка 2024 года. Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки проектной документации на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕВОДУ ОТКРЫТЫХ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ (ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ТАКИХ СИСТЕМ НА ЗАКРЫТЫЕ СИСТЕМЫ ГОРЯЧЕГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

а) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого необходимо строительство индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов при наличии у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения

Система теплоснабжения Пожарского муниципального образования  закрытая.

б) предложения по переводу существующих открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения), отдельных участков таких систем на закрытые системы горячего водоснабжения, для осуществления которого отсутствует необходимость строительства индивидуальных и (или) центральных тепловых пунктов по причине отсутствия у потребителей внутридомовых систем горячего водоснабжения.

Система теплоснабжения Пожарского муниципального образования  закрытая.

РАЗДЕЛ 8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

а) перспективные топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива на каждом этапе

Расчеты перспективных максимальных годовых расходов топлива для зимнего, и переходного периодов по элементам территориального деления выполнены на основании данных о среднемесячной температуры наружного воздуха, суммарной присоединенной тепловой нагрузке и удельных расходов условного топлива. Результаты расчётов перспективного годового расхода топлива представлены в таблице 14.

Таблица 14 – перспективный годовой расход топлива

| Источник тепловой энергии | Расход условного топлива т усл. топлива/Гкал (уголь) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Приморская ГРЭС | 201,61 | 201,61 | 201,61 | 201,61 | 201,61 | 201,61 |
| Котельная №33 с. Пожарское | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |
| Котельная №34 с. Светлогорье | 231,90 | 231,90 | 231,90 | 231,90 | 231,90 | 231,90 |
| Котельная №35 с. Игнатьевка | 214,46 | 214,46 | 214,46 | 214,46 | 214,46 | 214,46 |
| Котельная №36 с. Нагорное | 265,29 | 265,29 | 265,29 | 265,29 | 265,29 | 265,29 |
| Котельная №37 с. Федосьевка | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| Котельная №38 с. Верхний перевал | 234,02 | 234,02 | 234,02 | 234,02 | 234,02 | 234,02 |
| Котельная №39 с. Новостройка | 251,66 | 251,66 | 251,66 | 251,66 | 251,66 | 251,66 |
| Котельная №40 с. Красный Яр | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 | 210,00 |

б) потребляемые источником тепловой энергии виды топлива, включая местные виды топлива, а также используемые возобновляемые источники энергии

Основным топливом для выработки тепловой энергии в является уголь. Использования возобновляемых источников энергии не предусмотрено.

в) виды топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и технологическим параметрам"), их долю и значение низшей теплоты сгорания топлива, используемые для производства тепловой энергии по каждой системе теплоснабжения

Приморская ГРЭС использует низкокалорийный энергетический бурый уголь марки 1Б и 2Б, добываемый в основном на Лучегорском буроугольном разрезе, расположенном в непосредственной близости от станции. Станция также использует уголь с других месторождений, таких как Ерковецкое и Павловское, и входит в единый хозяйственный комплекс с Лучегорским разрезом, который обеспечивает большую часть её потребностей в угле.

в) преобладающий в поселении, городском округе вид топлива, определяемый по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем поселении, городском округе

Преобладающим видом топлива является уголь.

г) приоритетное направление развития топливного баланса поселения, городского округа

На момент разработки схемы теплоснабжения преобладающим видом топлива является уголь.
РАЗДЕЛ 9.ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ И (ИЛИ) МОДЕРНИЗАЦИЮ

а) предложения по величине необходимых инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей на каждом этапе

До расчетного периода 2030 года планируется проведения работ по котельным и тепловым сетям с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения:

1. Выполнение перечня запланированных мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов теплоснабжения (объемы работ указаны в таблице 13).

2. В связи с физическим и моральным износом существующих   тепловых   сетей   большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении.

Для повышения эффективности функционирования и обеспечения нормативной надежности системы теплоснабжения рекомендуется модернизация тепловых сетей с заменой существующих трубопроводов, в т. ч. выработавших свой ресурс, на новые в пенополиуретановой изоляции трубопроводы (стальные или выполненные из термостойкого пластика). Замена трубопроводов на новые приведет к снижению потерь тепловой энергии за счет более эффективной теплоизоляции и минимизации утечек на тепловых сетях. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

б) предложения по величине инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию тепловых сетей, насосных станций и тепловых пунктов на каждом этапе

Предложения по данному разделу будут рассматриваться в ходе разработки ПСД на разработку и строительство элементов системы теплоснабжения.

В связи с физическим и моральным износом существующих тепловых сетей Пожарского муниципального образования  большая их часть нуждается в реконструкции. Исходя из того, что максимальный срок эксплуатации тепловых сетей, согласно нормативам, составляет 25 лет, все сети, проложенные до 1999 года, нуждаются в замене. Планируется произвести замену ветхих сетей в двухтрубном исчислении. Стоимость планируемых работ определить ПСД.

в) предложения по величине инвестиций в строительство,  реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию  в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения на каждом этапе

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение (модернизацию) тепловых сетей в связи с изменениями температурного графика и гидравлического режима работы системы теплоснабжения не требуются.

г) предложения по величине необходимых инвестиций для перевода открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытую систему горячего водоснабжения на каждом этапе

Система теплоснабжения Пожарского муниципального образования закрытая.

д) оценку эффективности инвестиций по отдельным предложениям

Основными ожидаемыми результатами от реализации актуализированной Схемы теплоснабжения являются:

- повышение качества и надёжности предоставления услуг;

- минимизация уровня эксплуатационных затрат;

- снижение тепловых потерь при передаче тепловой энергии.

Необходимо отметить, что ряд планируемых к реализации мероприятий не дают эффекта, определённого в количественном (стоимостном) выражении. Тем не менее, их выполнение в перспективе будет способствовать созданию условий для повышения надёжности и качества теплоснабжения, снижению аварийности тепловых сетей, уменьшению тепловых потерь и безопасности на источниках тепловой энергии.

е) величину фактически осуществленных инвестиций в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения за базовый период и базовый период актуализации

В базовый период Схемы теплоснабжения инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию объектов теплоснабжения вносились в соответствии с концессионным соглашение №294 от 23.10.2023 г.

.

РАЗДЕЛ10. РЕШЕНИЕ О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

а) решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации (организациям)

В соответствии со статьей 2 п. 28 Федерального закона от 27 июля 2010 года№190-ФЗ«О теплоснабжении»:

Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) – теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения органом местного самоуправления на основании требований, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с пунктом 22 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154:

Определение в схеме теплоснабжения единой теплоснабжающей организации (организаций) осуществляется в соответствии с критериями и порядком определения единой теплоснабжающей организации установленным Правительством Российской Федерации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации установлены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 №808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

В соответствии с требованиями документа:

Статус единой теплоснабжающей организации присваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением федерального органа исполнительной власти (в  отношении городов населением 500 тысяч человек и более) или органа местного самоуправления (далее – уполномоченные органы) при утверждении схемы теплоснабжения.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Границы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций) определяются границами системы теплоснабжения.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей организации на

территории поселения лица, владеющие на праве собственности или иным законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в пункте 17 настоящих Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней, с даты окончания срока подачи заявок, разместить сведения о принятых заявках на сайте поселения соответствующего субъекта Российской Федерации в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - официальный сайт).

В случае если на территории поселения существуют несколько систем теплоснабжения, уполномоченные органы вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой из систем теплоснабжения, расположенных в границах поселения;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснабжающую организацию, если такая организация владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в каждой из систем теплоснабжения, входящей в зону её деятельности.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подана одна заявка от лица, владеющего на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, то статус единой теплоснабжающей организации присваивается указанному лицу.

В случае, если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснабжающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей системе теплоснабжения, орган местного самоуправления присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии с критериями определения единой теплоснабжающей организации.

В случае если в отношении зоны деятельности единой теплоснабжающей организации

не подано ни одной заявки на присвоение соответствующего статуса, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, владеющей в соответствующей зоне деятельности источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, и соответствующей критериям.

Критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчётности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации с отметкой налогового органа о ее принятии;

Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения со всеми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;

- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчеты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии в зоне своей деятельности.

На территории Пожарского муниципального образования  централизованное теплоснабжение осуществляет Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго» и КГУП "Примтеплоэнерго".

Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго»  и КГУП "Примтеплоэнерго"  является теплоснабжающей организацией, которая соответствует всем вышеперечисленным критериям.

б) реестр зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций)

На территории Пожарского муниципального образования Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго»  и КГУП "Примтеплоэнерго"  является единой теплоснабжающей организацией.

в) основания, в том числе критерии, в соответствии с которыми теплоснабжающей организации присвоен статус единой теплоснабжающей организации

В «Правилах организации теплоснабжения», утверждённых Правительством Российской Федерации, установлены следующие критерии определения единой теплоснабжающей организации:

- владение на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации или тепловыми сетями, к которым непосредственно подключены источники тепловой энергии с наибольшей совокупной установленной тепловой мощностью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер уставного (складочного) капитала хозяйственного товарищества или общества, уставного фонда унитарного предприятия должен быть не менее остаточной балансовой стоимости источников тепла и тепловых сетей, которыми указанная организация владеет на праве собственности или ином законном основании в границах
зоны деятельности единой теплоснабжающей организации. Размер уставного капитала и остаточная балансовая стоимость имущества определяются по данным бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату перед подачей заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации;

- в случае наличия двух претендентов статус присваивается организации, способной в лучшей мере обеспечить надёжность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Способность обеспечить надёжность теплоснабжения определяется наличием у организации технической возможности и квалифицированного персонала по наладке, мониторингу, диспетчеризации, переключениями оперативному управлению гидравлическими режимами, что обосновывается в схеме теплоснабжения.
Единая теплоснабжающая организация обязана:

- заключать и надлежаще исполнять договоры теплоснабжения совсем обратившимися к ней потребителями тепловой энергии в своей зоне деятельности;
- осуществлять мониторинг реализации схемы теплоснабжения и подавать в орган, утвердивший схему теплоснабжения, отчёты о реализации, включая предложения по актуализации схемы;

- надлежащим образом исполнять обязательства перед иными теплоснабжающими и теплосетевыми организациями в зоне своей деятельности;

- осуществлять контроль режимов потребления тепловой энергии возне своей деятельности.

г) информацию о поданных теплоснабжающими организациями заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации

При актуализации схемы теплоснабжения данные о поданных заявках на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации отсутствуют.

д) реестр систем теплоснабжения, содержащий перечень теплоснабжающих организаций, действующих в каждой системе теплоснабжения, расположенных в границах поселения, городского округа, города федерального значения

На территории Пожарского муниципального образования Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго»  и КГУП "Примтеплоэнерго"  является единой теплоснабжающей организацией.

РАЗДЕЛ 11. РЕШЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКЕ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Зоны действия котельных в Пожарского муниципального образования включают в себя две технологических зоны теплоснабжения. Тепловые нагрузки, подключенные к теплоисточникам, находятся в пределах этих источников. Перераспределение тепловых нагрузок не требуется Потребители зон действия котельных на территории  муниципального округа  указаны в таблице 15.

Таблица 15.1 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, пгт.  Лучегорск

| Лиц. счет | Контрагент | Улица | Номер дома | Гкал/час | Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| пгт. Лучегорск |  |  |  |  |  |
| 13 | Индивидуальный предприниматель Тютюнник Татьяна Григорьевна | мкр. 3-й | 5 | 0,023 | 203,985 |
| 14 | Общество с ограниченной ответственностью "Тайга" | мкр. 4-й | 10 | 0,007 | 59,384 |
| 15 | Кутдусов Валерий Олегович- собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 24 | 0,078 | 679,907 |
| 16 | Карпова Марина Юрьевна Собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 5 | 0,003 | 25,860 |
| 17 | Собственник нежилого помещения Котляр Юлия Анатольевна | проезд. Геологов | 1/4 | 0,019 | 163,987 |
| 19 | Индивидуальный предприниматель Каландаров Диловар Джаборович | мкр. 1-й | 11г | 0,003 | 27,068 |
| 21 | Индивидуальный предприниматель Быченко Елена Анатольевна | мкр. 1-й | 4/1 | 0,003 | 23,442 |
| 23 | Индивидуальный предприниматель Грибова Нина Ивановна | мкр. 1-й | 5 | 0,012 | 108,843 |
| 24 | Индивидуальный предприниматель Иванов Владимир Леонидович | мкр. 2-й | 6 | 0,011 | 100,302 |
| 26 | Собственник нежилого помещения Саакян Овик Саргисович | проезд. Автотранспортный | 17 | 0,006 | 51,596 |
| 27 | Смицкий Евгений Владимирович | мкр. 5-й | 8а | 0,007 | 61,749 |
| 29 | Мельник Сергей Порфириевич | ул. Таежная | 2а | 0,011 | 92,611 |
| 32 | Общественная организация Охотников и рыболовов-любителей Пожарского района "АЛЧАН" | мкр. 4-й | 2 | 0,001 | 12,641 |
| 33 | Деркачева Любовь Андреевна- собственник здания | мкр. 1-й | 17 | 0,011 | 96,991 |
| 34 | Индивидуальный предприниматель Пискун Марина Владимировна | мкр. 3-й | 5а | 0,008 | 68,363 |
| 35 | Индивидуальный предприниматель Плотникова Татьяна Валерьевна | мкр. 3-й | 6/б | 0,008 | 72,620 |
| 36 | Остапенко Максим Владимирович- собственник нежилого помещения | мкр. 4-й | 37а | 0,007 | 64,596 |
| 38 | Индивидуальный предприниматель Питиримова Татьяна Сергеевна | мкр. 3-й | 5 | 0,002 | 15,050 |
| 39 | Гостева Мария Александровна- арендатор нежилого помещения | мкр. 4-й | 10а/7 | 0,004 | 39,315 |
| 40 | Гостев Сергей Владимирович- собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 5 | 0,008 | 67,329 |
| 41 | Швец Нина Семеновна- собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 1д | 0,001 | 11,730 |
| 42 | Князян Карапет Феликсович-СНП | мкр. 1-й | 7 | 0,005 | 47,584 |
| 46 | Индивидуальный предприниматель Краснолобова Е.Н. | мкр. 3-й | 8а | 0,081 | 706,109 |
| 48 | Озолова Наталья Викторовна собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 14 | 0,002 | 20,814 |
| 49 | Индивидуальный предприниматель Пеньков Станислав Анатольевич | мкр. 3-й | 25а | 0,008 | 72,366 |
| 50 | Болтова Юлия Викторовна - собственник нежилого помещения | мкр. 5-й | 2 | 0,014 | 125,067 |
| 52 | Общество с ограниченной ответственностью производственная фирма кафе "Березка" | мкр. 2-й | 2б | 0,043 | 375,988 |
| 55 | Индивидуальный предприниматель Бортенева Надежда Витальевна | мкр. 3-й | 7 | 0,003 | 22,864 |
| 56 | Индивидуальный предприниматель Глазырин Николай Алексеевич | ул. Героев Даманского | 1а | 0,007 | 62,468 |
| 61 | Общество с ограниченной ответственностью "Тести Фуд" | мкр. 3-й | 32 | 0,053 | 464,446 |
| 64 | Мусина Марина Николаевна-собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 1 | 0,004 | 34,436 |
| 68 | Индивидуальный предприниматель Болдырева Нина Федоровна | мкр. 2-й | 2 | 0,003 | 22,907 |
| 76 | Индивидуальный предприниматель Русина Лариса Васильевна | мкр. 1-й | 5 | 0,007 | 64,491 |
| 81 | Индивидуальный предприниматель Пискун Екатерина Владимировна | мкр. 4-й | 36 | 0,004 | 35,347 |
| 82 | Индивидуальный предприниматель Чайка Виктор Иванович | ул. Окружная | 31а | 0,018 | 156,287 |
| 83 | Бушуева Лидия Николаевна-собственник части здания | ул. Юбилейная | 9 | 0,015 | 129,972 |
| 85 | Индивидуальный предприниматель Симаков Николай Николаевич | мкр. 3-й | 3б | 0,055 | 484,822 |
| 86 | Общество с ограниченной ответственностью "АвтоДом" | ул. Окружная | 27 | 0,192 | 1 683,917 |
| 91 | Плотникова Елена Робертовна - собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 1 | 0,002 | 17,108 |
| 96 | Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования "Сигма" | мкр. 5-й | 8а | 0,016 | 137,295 |
| 97 | Кротов Александр Андреевич- собственник нежилого помещения | ул. Юбилейная | 9 | 0,014 | 122,263 |
| 100 | Индивидуальный предприниматель Слуцкая Галина Викторовна | ул. Ленина | 41 | 0,034 | 298,979 |
| 101 | Некоммерческая организация Приморская краевая коллегия адвокатов | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 30,301 |
| 103 | Индивидуальный предприниматель Брусницына Ольга Викторовна | мкр. 4-й | 2а/1 | 0,007 | 64,079 |
| 106 | Индивидуальный предприниматель Баталова Ирина Витальевна | мкр. 1-й | 5 | 0,004 | 31,370 |
| 108 | Общество с ограниченной ответственностью "ТЕХНОПЛАНТ" | мкр. 7-й | 17 | 0,006 | 48,802 |
| 113 | Индивидуальный предприниматель Колесников Игорь Георгиевич | мкр. 1-й | 5 | 0,014 | 126,994 |
| 114 | Общество с ограниченной ответственностью "ВитаДент" | мкр. 1-й | 1 | 0,019 | 165,292 |
| 115 | Индивидуальный предприниматель Седякин Александр Владимирович | мкр. 3-й | 3б | 0,046 | 406,201 |
| 119 | Индивидуальный предприниматель Сердюкова Елена Ивановна | мкр. 3-й | 3а | 0,012 | 106,723 |
| 120 | Местная религиозная организация Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня п Лучегорск | мкр. 4-й | 25 | 0,005 | 43,966 |
| 121 | Индивидуальный предприниматель Гаурский Вячеслав Михайлович | мкр. 7-й | 13а | 0,010 | 90,587 |
| 125 | Индивидуальный предприниматель Бергер Галина Петровна | мкр. 3-й | 7 | 0,003 | 23,389 |
| 126 | Индивидуальный предприниматель Мартыненко Ольга Петровна | мкр. 4-й | 15 | 0,015 | 131,715 |
| 128 | Клепиков Анатолий Иосифович- собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 19 | 0,002 | 18,562 |
| 130 | Индивидуальный предприниматель Геворгян Армен Коляевич | мкр. 1-й | 23а | 0,062 | 547,342 |
| 132 | Индивидуальный предприниматель Русин Андрей Иванович | мкр. 2-й | 19 | 0,032 | 279,707 |
| 134 | Общество с ограниченной ответственностью "БРИЗ" | мкр. 3-й | 6 | 0,037 | 324,646 |
| 135 | Белоцерков Иван Федорович - арендатор не жилого помещения | мкр. 4-й | 10 | 0,001 | 6,395 |
| 136 | Индивидуальный предприниматель Новикова Ирина Владимировна | мкр. 4-й | 6 | 0,005 | 39,735 |
| 137 | Индивидуальный предприниматель Агаджанян Золотина Карписовна | мкр. 1-й | 24 | 0,040 | 346,922 |
| 138 | ПАО «Совкомбанк» | мкр. 4-й | 25 | 0,004 | 35,224 |
| 140 | Общество с ограниченной ответственностью "Пожарская жилищная компания" | мкр. 4-й | 10 | 0,077 | 677,358 |
| 142 | Астапович Ольга Сергеевна-собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18г | 0,076 | 666,338 |
| 143 | Индивидуальный предприниматель Кутдусов Валерий Раисович | мкр. 2-й | 2 | 0,170 | 1 490,006 |
| 144 | Производственный кооператив "Ветеран" | мкр. 4-й | 2а | 0,058 | 507,984 |
| 145 | Пожарская районная общественная организация охотников и рыболовов | проезд. Автотранспортный | 18 | 0,015 | 135,403 |
| 150 | Индивидуальный предприниматель Суворова Татьяна Леонидовна | мкр. 4-й | 13 | 0,126 | 1 106,187 |
| 162 | Общество с ограниченной ответственностью "Посейдон" | ул. Лесная | 4/2 | 0,153 | 1 343,390 |
| 164 | Индивидуальный предприниматель Зарянко Тамара Дмитриевна | мкр. 4-й | 4а/3 | 0,015 | 131,663 |
| 170 | Публичное акционерное общество "Приморавтотранс" | проезд. Автотранспортный | 15/7 | 0,725 | 6 346,839 |
| 175 | Акционерное общество "Дальневосточная распределительная сетевая компания" | мкр. 5-й | 18 | 0,156 | 1 366,288 |
| 176 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр плюс" | проезд. Геологов | 6а/4 | 0,121 | 1 062,168 |
| 178 | Собственник нежилого помещения Краснолобов Анатолий Евгеньевич | ул. Пристанционная | 5 | 0,026 | 228,995 |
| 179 | Меньшиков Павел Александрович- Собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 2 | 0,031 | 272,340 |
| 183 | Общество с ограниченной ответственностью "Кронвуд" | ул. Героев Даманского | 1ж | 0,132 | 1 159,623 |
| 184 | Акционерное общество "Почта России" | мкр. 4-й | 1 | 0,174 | 1 526,150 |
| 185 | Собственник нежилого помещения-Де Алексей Витальевич | мкр. 1-й | 1 | 0,008 | 66,497 |
| 186 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" | мкр. 4-й | 1а | 0,259 | 2 272,248 |
| 187 | Общество с ограниченной ответственностью "Смайл" | мкр. 3-й | 3 | 0,005 | 46,577 |
| 189 | Дроздова Татьяна Аркадьевна- собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 3 | 0,003 | 28,812 |
| 193 | Гаражно-строительный кооператив "Электрон" | проезд. Автотранспортный | 3 | 0,067 | 585,072 |
| 194 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-1" | проезд. Горняков | 1 | 0,066 | 581,296 |
| 195 | Акционерное общество "Приморское автодорожное ремонтное предприятие" | ул. Лазо | 10 | 0,122 | 1 065,584 |
| 196 | Гаражно-строительный кооператив "Москва" | мкр. 5-й | 10 | 0,038 | 336,165 |
| 198 | Гаражно-строительный кооператив "Глория" | ул. Пристанционная | 2 | 0,109 | 950,469 |
| 199 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-2" | проезд. Горняков | 1 | 0,056 | 490,455 |
| 200 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-19" | ул. Окружная | 30 | 0,123 | 1 074,852 |
| 202 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-7" | проезд. Горняков | 1 | 0,069 | 607,716 |
| 203 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-11" | проезд. Горняков | 5 | 0,073 | 639,077 |
| 204 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-8" | проезд. Горняков | 1 | 0,067 | 585,851 |
| 206 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-9" | проезд. Горняков | 1 | 0,068 | 596,863 |
| 207 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-10" | проезд. Горняков | 1 | 0,095 | 832,910 |
| 209 | Публичное акционерное общество "Сбербанк России" | мкр. 1-й | 5 | 0,018 | 154,369 |
| 210 | Гаражно-строительный кооператив "Стахановец" | проезд. Горняков | 1 | 0,149 | 1 305,459 |
| 211 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-12" | проезд. Горняков | 1 | 0,087 | 758,160 |
| 212 | Гаражно-строительный кооператив "Лучегорец" | проезд. Геологов | 4 | 0,080 | 699,994 |
| 214 | Гаражно-строительный кооператив "Россия" | проезд. Геологов | 10 | 0,100 | 877,726 |
| 215 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-23" | проезд. Геологов | 10 | 0,082 | 714,615 |
| 216 | Гаражно-строительный кооператив "Осень" | проезд. Геологов | 8 | 0,070 | 609,468 |
| 217 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-20" | проезд. Геологов | 16 | 0,079 | 695,553 |
| 219 | Гаражный кооператив "Ремонтник - 2" | проезд. Складской | 4 | 0,050 | 442,152 |
| 220 | Гаражно-строительный кооператив "Альбатрос" | мкр. 5-й | 15 | 0,069 | 600,410 |
| 221 | Гаражно-строительный кооператив "Чайка" | проезд. Складской | 4 | 0,097 | 846,120 |
| 222 | Гаражно-строительный кооператив "Аралия" | ул. Героев Даманского | 3а | 0,118 | 1 034,486 |
| 223 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-13" | проезд. Складской | 4 | 0,077 | 677,989 |
| 224 | Гаражно-строительный кооператив "Миф" | ул. Героев Даманского | 2 | 0,145 | 1 270,244 |
| 225 | Гаражно-строительный кооператив "Волна-1" | проезд. Складской | 4 | 0,050 | 434,960 |
| 226 | Гаражно-строительный кооператив "Авангард" | ул. Окружная | 26 | 0,209 | 1 834,738 |
| 227 | Гаражно-строительный кооператив "Электромонтажник" | проезд. Складской | 4 | 0,080 | 700,047 |
| 228 | Гаражно-строительный кооператив "Сатурн" | ул. Пристанционная | 5 | 0,083 | 730,391 |
| 229 | Гаражно-строительный кооператив "Колос" | проезд. Складской | 4 | 0,073 | 638,026 |
| 230 | Гаражно-строительный кооператив "Вектор" | мкр. 5-й | 15 | 0,056 | 490,446 |
| 232 | Индивидуальный предприниматель Абехтикова Елена Сергеевна | мкр. 2-й | 2 | 0,014 | 118,479 |
| 233 | Гаражно-строительный кооператив "Луна" | проезд. Складской | 4 | 0,067 | 589,259 |
| 234 | Кооператив "Мечта" | проезд. Складской | 4 | 0,038 | 330,182 |
| 235 | Гаражный кооператив "Труженик" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,061 | 538,092 |
| 236 | Гаражно-строительный кооператив "Луч" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,068 | 595,689 |
| 237 | Гаражно-строительный кооператив "Молодежный" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,070 | 611,737 |
| 238 | Гаражно-строительный кооператив "Автолюбитель" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,069 | 607,576 |
| 239 | Гаражно-строительный кооператив "Буревестник" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,059 | 520,362 |
| 240 | Гаражно-строительный кооператив "Прометей" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,074 | 650,824 |
| 241 | Гаражно-строительный кооператив "Олимпиец" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,073 | 642,896 |
| 242 | Гаражно-строительный кооператив "Котельщик" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,070 | 611,676 |
| 243 | Гаражно-строительный кооператив "Союз" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,067 | 587,936 |
| 244 | Гаражно-строительный кооператив "Звезда" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,094 | 825,017 |
| 245 | Гаражно-строительный кооператив "Единоличник" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,002 | 16,819 |
| 246 | Гаражно-строительный кооператив "Энтузиаст" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,067 | 583,337 |
| 247 | Гаражно-строительный кооператив "Турист" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,074 | 650,360 |
| 248 | Гаражно-строительный кооператив "Механизатор" | мкр. 5-й | 13 | 0,054 | 473,110 |
| 250 | Гаражно-строительный кооператив "Восток" | мкр. 5-й | 13 | 0,042 | 364,477 |
| 251 | Гаражно-строительный кооператив "Созидатель" | мкр. 5-й | 13 | 0,050 | 437,711 |
| 252 | Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-3" | мкр. 5-й | 13 | 0,054 | 469,886 |
| 253 | Гаражно-строительный кооператив"Горняк-15" | проезд. Горняков | 5 | 0,097 | 846,838 |
| 254 | Гаражно-строительный кооператив "Ремонтник" | мкр. 5-й | 15 | 0,051 | 445,122 |
| 255 | Гаражно-строительный кооператив "Сокол" | мкр. 5-й | 15 | 0,055 | 480,302 |
| 256 | Гаражно-строительный кооператив "Спутник" | мкр. 5-й | 11 | 0,026 | 228,102 |
| 257 | Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-1" | мкр. 5-й | 8 | 0,054 | 471,700 |
| 258 | Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-2" | мкр. 5-й | 11 | 0,049 | 431,027 |
| 259 | Гаражно-строительный кооператив"Электрик-1" | мкр. 5-й | 11 | 0,054 | 473,285 |
| 260 | Гаражно-строительный кооператив "Энергетик-1А" | мкр. 5-й | 11 | 0,054 | 472,225 |
| 261 | Гаражно-строительный кооператив "Монтажник" | мкр. 5-й | 15 | 0,040 | 348,473 |
| 262 | Гаражно-строительный кооператив "Космос" | мкр. 5-й | 18 | 0,080 | 697,638 |
| 263 | Гаражно-строительный кооператив "Урожай-91" | мкр. 5-й | 18 | 0,113 | 992,578 |
| 264 | Гаражно-строительный кооператив "Сектор" | мкр. 5-й | 15 | 0,059 | 519,284 |
| 265 | Гаражно-строительный кооператив "Грузовик" | ул. Пристанционная | 7/2 | 0,031 | 270,097 |
| 266 | Гаражно-строительный кооператив "Рубеж" | ул. Пограничная | 7 | 0,108 | 946,518 |
| 267 | Гаражно-строительный кооператив "Риск-2" | проезд. Автотранспортный | 18 | 0,162 | 1 418,034 |
| 268 | Гаражно-строительный кооператив "Агат" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,061 | 538,206 |
| 269 | Гаражно-строительный кооператив " Дума" | ул. Пристанционная | 14 | 0,034 | 296,640 |
| 270 | Гаражно-строительный кооператив "Гранит" | ул. Пристанционная | 14 | 0,080 | 700,003 |
| 271 | Гаражно-строительный кооператив "Солнышко" | ул. Пристанционная | 5 | 0,011 | 98,051 |
| 272 | Гаражно-строительный кооператив "Юпитер" | ул. Пристанционная | 5 | 0,098 | 854,223 |
| 273 | Гаражно-строительный кооператив "Мечта" | ул. Пристанционная | 5 | 0,130 | 1 139,939 |
| 274 | Гаражно-строительный кооператив "Горняк-14" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,075 | 655,301 |
| 275 | Индивидуальный предприниматель Мацак Валерий Александрович | мкр. 4-й | 10а/2 | 0,002 | 20,752 |
| 277 | Индивидуальный предприниматель Вялкова Ольга Владимировна | мкр. 3-й | 7/2 | 0,005 | 46,524 |
| 278 | Гаражно-строительный кооператив "Аэлита" | ул. Гаражный 1-й | 8 | 0,097 | 850,903 |
| 279 | Емельянов Андрей Васильевич- собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18а | 0,004 | 33,016 |
| 280 | Зибаев Сергей Николаевич- собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18а | 0,003 | 30,572 |
| 285 | Гаражно-строительный кооператив "Сетевик" | ул. Пристанционная | 5 | 0,046 | 400,682 |
| 292 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка – детский сад № 6» пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа | мкр. 2-й | 21 | 0,195 | 1 707,928 |
| 293 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 7 комбинированного вида" пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа | мкр. 3-й | 25 | 0,230 | 2 018,076 |
| 294 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение " Центр развития ребенка детский сад № 8 пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа | мкр. 4-й | 11 | 0,230 | 2 016,972 |
| 295 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» Пожарского муниципального округа | мкр. 1-й | 12 | 0,286 | 2 504,046 |
| 296 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 9 общеразвивающего вида" пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа | мкр. 1-й | 6 | 0,219 | 1 918,580 |
| 297 | Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Центр развития ребенка детский сад № 10 пгт Лучегорск Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 3-й | 11 | 0,259 | 2 267,149 |
| 298 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» Пожарского муниципального округа | мкр. 2-й | 23 | 0,267 | 2 335,784 |
| 299 | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования "Центр внешкольной работы" | мкр. 1-й | 18 | 0,049 | 428,373 |
| 300 | Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №4» Пожарского муниципального округа | мкр. 4-й | 4а/1 | 0,406 | 3 553,494 |
| 301 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа» Пожарского муниципального округа | мкр. 1-й | 8 | 0,031 | 267,513 |
| 303 | Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная библиотечная система Пожарского муниципального округа» | мкр. 1-й | 8 | 0,038 | 332,933 |
| 304 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа» Пожарского муниципального округа | мкр. 2-й | 20 | 0,055 | 481,283 |
| 305 | Управление образования администрации Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,024 | 207,980 |
| 307 | Управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,014 | 118,286 |
| 308 | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа Пожарского муниципального района» | мкр. 2-й | 6а | 0,027 | 239,227 |
| 309 | Муниципальное бюджетное учреждение «Дворец культуры Пожарского муниципального округа» | мкр. 1-й | 4/1 | 0,501 | 4 385,563 |
| 312 | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Пожарская центральная районная больница» | ул. Ленина | 35а | 0,871 | 7 625,904 |
| 313 | Федеральное государственное казенное учреждение "Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации по Приморскому краю | мкр. 7-й | 18б/1 | 0,050 | 441,066 |
| 314 | Государственное казенное учреждение Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций | мкр. 5-й | 3 | 0,097 | 853,653 |
| 318 | Общество с ограниченной ответственностью "Приморский Втормет" | проезд. Геологов | 6 | 0,062 | 538,810 |
| 323 | Прокуратура Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,023 | 204,353 |
| 324 | Гаражно-строительный кооператив "Геолог-2" | проезд. Геологов | 13 | 0,029 | 251,666 |
| 326 | Краевое государственное автономное учреждение социального обслуживания «Приморский центр социального обслуживания населения» | мкр. 4-й | 2 | 0,017 | 147,238 |
| 327 | Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Приморском крае, действующее от имени Российской Федерации | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 27,629 |
| 329 | Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Приморскому краю | мкр. 4-й | 2 | 0,017 | 148,342 |
| 332 | Приморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству | ул. Пристанционная | 5 | 0,013 | 115,404 |
| 334 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае " | мкр. 7-й | 19 | 0,048 | 421,312 |
| 335 | Пограничное управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Приморскому краю | ул. Пограничная | 1а/1 | 0,176 | 1 544,957 |
| 337 | Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Приморскому краю | мкр. 4-й | 2 | 0,021 | 185,738 |
| 338 | Управление Судебного департамента в Приморском крае | мкр. 4-й | 2 | 0,049 | 424,913 |
| 342 | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Приморскому краю | мкр. 5-й | 3 | 0,003 | 25,509 |
| 350 | Государственное бюджетное учреждение "Хозяйственное управление Правительства Приморского края" | мкр. 4-й | 2 | 0,001 | 12,877 |
| 353 | Индивидуальный предприниматель Иовенко Елена Олеговна | мкр. 1-й | 7 | 0,005 | 43,441 |
| 357 | Собственник нежилого помещения Виноградова Лариса Николаевна | мкр. 2-й | 2 | 0,001 | 10,030 |
| 365 | Индивидуальный предприниматель Комолова Елена Анатольевна | мкр. 2-й | 18 | 0,007 | 58,806 |
| 368 | Муниципальное бюджетное учреждение "Краеведческий музей Пожарского муниципального округа" | мкр. 2-й | 1 | 0,037 | 324,917 |
| 371 | Индивидуальный предприниматель Ивачева Евгения Константиновна | проезд. Геологов | 1/3 | 0,014 | 118,540 |
| 374 | Индивидуальный предприниматель Бенда Владимир Андреевич | мкр. 4-й | 10б | 0,022 | 192,072 |
| 379 | Собственник нежилого помещения Якутов Сергей Анатольевич | проезд. Геологов | 1/5 | 0,009 | 81,380 |
| 381 | Гаражно-строительный кооператив "Гранит-1" | ул. Пристанционная | 18 | 0,217 | 1 904,950 |
| 386 | Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому краю» | мкр. 4-й | 2 | 0,004 | 37,475 |
| 388 | Краевое государственное унитарное предприятие "Примтеплоэнерго" | мкр. 7-й | 12а | 0,024 | 209,268 |
| 392 | Краевое государственное казенное учреждение «Приморское лесничество» | ул. Лесная | 14/1 | 0,005 | 45,000 |
| 396 | Департамент по координации правоохранительной деятельности, исполнения административного законодательства и обеспечения деятельности мировых судей Приморского края | мкр. 4-й | 3 | 0,019 | 169,226 |
| 399 | Индивидуальный предприниматель Минасян Арсен Гегамович | мкр. 2-й | 20а | 0,071 | 624,658 |
| 410 | Муниципальное казенное учреждение Пожарского муниципального округа «Хозяйственное управление» | мкр. 1-й | 23 | 0,395 | 3 457,441 |
| 417 | Индивидуальный предприниматель Плотников Александр Николаевич | мкр. 3-й | 16а | 0,015 | 132,942 |
| 422 | Общество с ограниченной ответственностью "Пожарская жилищная компания" | мкр. 3-й | 2 | 7,467 | 65 414,459 |
| 431 | Гаражно-строительный кооператив "Риск-1" | проезд. Автотранспортный | 18 | 0,044 | 386,263 |
| 438 | Федеральное казенное учреждение "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Приморскому краю" | мкр. 7-й | 16Б | 0,289 | 2 535,310 |
| 443 | Общество с ограниченной ответственностью "Экспресс" | мкр. 3-й | 33а/1 | 0,013 | 113,249 |
| 449 | Товарищество собственников жилья "Союз" | мкр. 4-й | 33 | 2,558 | 22 410,848 |
| 451 | Общество с ограниченной ответственностью "Жилкомпания" | мкр. 2-й | 9 | 11,209 | 98 188,151 |
| 589 | Индивидуальный предприниматель Колесникова Светлана Алексеевна | мкр. 4-й | 26 | 0,006 | 49,240 |
| 599 | Индивидуальный предприниматель Лобко Анатолий Харитонович | мкр. 5-й | 1а | 0,047 | 413,630 |
| 613 | Исаев Валерий Николаевич-собственник нежилого помещения | мкр. 5-й | 2 | 0,008 | 66,357 |
| 616 | Собственник нежилого помещения Галкин Александр Николаевич | мкр. 1-й | 15 | 0,004 | 36,389 |
| 619 | Общество с ограниченной ответственностью "ЕВРАЗИЯ" | мкр. 3-й | 8 | 0,230 | 2 013,144 |
| 620 | Общество с ограниченной ответственностью "Восход" | мкр. 1-й | 1 | 0,005 | 42,836 |
| 621 | Краевое государственное автономное профессиональное образовательное учреждение "Промышленно-технологический колледж" | мкр. 5-й | 6/4 | 0,406 | 3 554,808 |
| 623 | Филиал КГБУ «Дальнереченская ветеринарная станция по борьбе с болезнями животных» Пожарская станция по борьбе с болезнями животных | мкр. 4-й | 10 | 0,018 | 160,010 |
| 628 | Чемезова Людмила Александровна- собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 7 | 0,008 | 65,761 |
| 636 | Смирнова Рита Анатольевна -собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18г | 0,004 | 38,929 |
| 641 | Индивидуальный предприниматель Остапенко Людмила Александровна | мкр. 4-й | 29а/1 | 0,025 | 216,495 |
| 642 | Общество с ограниченной ответственностью "Трейдком" | мкр. 1-й | 23а | 0,079 | 690,297 |
| 648 | Общество с ограниченной ответственностью "Бригантина" | мкр. 4-й | 5 | 0,004 | 33,612 |
| 652 | МКУ ПМО «ЕДДС» | мкр. 2-й | 2 | 0,008 | 70,133 |
| 659 | Кантемирова Ольга Ивановна - собственник нежилого помещения | мкр. 5-й | 8а | 0,008 | 72,165 |
| 665 | Индивидуальный предприниматель Воробьев Сергей Викторович | мкр. 3-й | 3а | 0,006 | 49,161 |
| 667 | Краевое государственное казенное учреждение "Центр социальной поддержки населения Приморского края" | мкр. 4-й | 2 | 0,017 | 152,950 |
| 674 | Общество с ограниченной ответственностью "Лучегорская жилищная компания" | мкр. 1-й | 11 | 5,581 | 48 885,600 |
| 683 | Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез" | проезд. Горняков | 5 | 0,814 | 7 128,213 |
| 688 | ООО "Уником" | мкр. 7-й | 13А | 1,935 | 16 946,343 |
| 695 | Проценко Татьяна Петровна |  | 10/а | 0,002 | 17,818 |
| 696 | Удовик Ольга Николаевна-собственник нежилого помещения | мкр. 7-й | 18г | 0,005 | 43,572 |
| 697 | Индивидуальный предприниматель Бойко Ольга Валентиновна | мкр. 3-й | 6/а | 0,007 | 62,906 |
| 699 | Индивидуальный предприниматель Шер Нина Захаровна | мкр. 1-й | 22а | 0,174 | 1 522,593 |
| 700 | Общество с ограниченной ответственностью "Надежда" | мкр. 1-й | 11б | 0,134 | 1 177,213 |
| 703 | Индивидуальный предприниматель Корниенко Ольга Николаевна | мкр. 1-й | 5 | 0,011 | 98,287 |
| 705 | Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,027 | 236,091 |
| 706 | Собственник нежилого помещения Барчо Аскербий Асланович | мкр. 2-й | 12А | 0,438 | 3 836,337 |
| 708 | Собственник нежилого помещения Лобатенко Надежда Владимировна | мкр. 1-й | 7 | 0,003 | 27,480 |
| 709 | Индивидуальный предприниматель Сарыкова Таттыбу Шекеевна | мкр. 3-й | 7/3 | 0,004 | 38,150 |
| 711 | Администрация Пожарского муниципального округа Приморского края | мкр. 1-й | 10 | 0,190 | 1 663,471 |
| 719 | Загарина Клара Давидовна- собственник нежилого помещения | мкр. 5-й | 8б | 0,007 | 64,395 |
| 725 | Краевое государственное казенное учреждение "Приморский центр занятости населения" | мкр. 4-й | 2 | 0,029 | 254,145 |
| 726 | Межрегиональный филиал Федерального казённого учреждения "Центр по обеспечению деятельности Казначейства России" в г. Владивостоке | мкр. 3-й | 9а | 0,022 | 190,539 |
| 727 | Индивидуальный предприниматель Мельник Сергей Порфириевич | мкр. 1-й | 1 | 0,008 | 66,375 |
| 729 | Собственник нежилого помещения Цепелев Сергей Александрович | мкр. 2-й | 1 | 0,004 | 34,453 |
| 730 | Общество с ограниченной ответственностью "ЛТВ" | мкр. 1-й | 7 | 0,020 | 171,153 |
| 731 | Общественная организация "Спортивный клуб тяжелой атлетики Пожарского района Приморского края "Энергия" | мкр. 2-й | 13 | 0,004 | 32,193 |
| 732 | Гутник Виталий Игоревич - Собственник нежилого помещения | ул. Первостроителей | 1а | 0,004 | 38,097 |
| 734 | Общество с ограниченной ответственностью "Центр плюс" | мкр. 4-й | 16 | 0,475 | 4 164,960 |
| 741 | Вершинина Алина Александровна-собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 17 | 0,004 | 30,660 |
| 743 | Индивидуальный предприниматель Рябинина Елена Сергеевна | мкр. 2-й | 3 | 0,004 | 32,027 |
| 744 | Куцак Екатерина Александровна - Собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 17 | 0,012 | 103,026 |
| 747 | Индивидуальный предприниматель Скачкова Екатерина Александровна | мкр. 3-й | 7/6 | 0,007 | 63,212 |
| 749 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Центральное жилищно-коммунальное управление" Министерства обороны Российской Федерации | мкр. 4-й | 2 | 0,029 | 256,545 |
| 752 | Собственник нежилых помещений Самошкин Андрей Вячеславович | проезд. Геологов | 1а | 0,063 | 548,464 |
| 753 | Мужилко Ирина Николаевна - собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 7 | 0,008 | 72,804 |
| 755 | Федеральное государственное бюджетное учреждение "Национальный парк "Бикин" | мкр. 4-й | 2 | 0,016 | 139,258 |
| 756 | Индивидуальный предприниматель Поливко Надежда Федоровна | мкр. 4-й | 10а/4 | 0,005 | 43,239 |
| 758 | ОМВД России «Пожарский» | мкр. 4-й | 10 | 0,012 | 106,846 |
| 765 | Арендатор нежилого помещения Шоев Олег Дмитриевич | мкр. 1-й | 4/2 | 0,002 | 14,147 |
| 766 | Собственник нежилого помещения Саакян Овик Саргисович | проезд. Горняков | 1а | 0,062 | 542,314 |
| 768 | Собственник нежилого помещения Скиба Галина Ивановна | мкр. 7-й | 19 | 0,002 | 18,510 |
| 775 | ООО «Стоматологическая поликлиника» | мкр. 4-й | 3 | 0,031 | 273,321 |
| 776 | ООО "Уником" | мкр. 2-й | 24 | 0,059 | 518,601 |
| 777 | Индивидуальный предприниматель Устинов Вячеслав Юрьевич | мкр. 1-й | 4б | 0,743 | 6 508,005 |
| 779 | Индивидуальный предприниматель Нестерова Ираида Дмитриевна | мкр. 1-й | 1а | 0,005 | 41,137 |
| 788 | Собственник нежилого помещения Ермакова Ангелина Александровна | мкр. 1-й | 24г | 0,050 | 434,987 |
| 790 | Собственник нежилого помещения Пивоваров Андрей Викторович | ул. Героев Даманского | 3а | 0,050 | 437,150 |
| 794 | Общество с ограниченной ответственностью «Трансконтракт» | мкр. 2-й | 9 | 0,013 | 115,080 |
| 800 | Индивидуальный предприниматель Ледовских Елена Николаевна | мкр. 4-й | 10б | 0,055 | 480,810 |
| 808 | Индивидуальный предприниматель Устинов Сергей Юрьевич | мкр. 2-й | 22 | 0,103 | 899,976 |
| 811 | Индивидуальный предприниматель Иванова Галина Валентиновна | мкр. 4-й | 16 | 0,006 | 50,624 |
| 814 | Индивидуальный предприниматель Копотиенко Галина Владимировна | мкр. 4-й | 7 | 0,004 | 31,282 |
| 815 | Товарищество собственников недвижимости "Наше Будущее" | мкр. 4-й | 27 | 0,386 | 3 384,154 |
| 816 | Общество с ограниченной ответственностью "ТОКАРЕВСКАЯ КОШКА РЕНТА" | мкр. 3-й | 3а | 0,099 | 869,999 |
| 817 | Осояну Артем Михайлович - собственник нежилого помещения | мкр. 1-й | 28/1 | 0,118 | 1 030,877 |
| 820 | Индивидуальный предприниматель Канатбек Кызы Жаныгул | ул. Поликлиническая | 1Б | 0,007 | 63,282 |
| 821 | Общество с ограниченной ответственностью "Содружество" | мкр. 1-й | 1 | 0,249 | 2 184,166 |
| 822 | Индивидуальный предприниматель Антоненко Игорь Алексеевич | ул. Героев Даманского | 1 в | 0,047 | 413,341 |
| 825 | Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 26,990 |
| 830 | Собственник нежилого помещения Михайлюк Юлия Сергеевна | мкр. 4-й | 15б | 0,003 | 22,391 |
| 833 | Рачева Лариса Евгеньевна - собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 12 | 0,001 | 8,164 |
| 834 | Индивидуальный предприниматель Карпова Ольга Витальевна | мкр. 2-й | 19 | 0,010 | 86,155 |
| 835 | Индивидуальный предприниматель Маркарян Армен Размикович | мкр. 1-й | 24а | 0,067 | 583,320 |
| 836 | Бергер Галина Петровна- собственник объекта незавершенного строительства | ул. Зеленая | 2а | 0,023 | 204,546 |
| 837 | Блощиченко Валентин Сергеевич - собственник нежилого помещения | ул. Окружная | 30г | 0,017 | 153,063 |
| 839 | Индивидуальный предприниматель Замураева Анастасия Сергеевна | мкр. 1-й | 5 | 0,113 | 985,561 |
| 840 | Индивидуальный предприниматель Повисок Павел Сергеевич | мкр. 4-й | 3 | 0,047 | 408,847 |
| 841 | Товарищество собственников недвижимости "Луч" | мкр. 4-й | 48 | 0,254 | 2 227,186 |
| 842 | Общество с ограниченной ответственностью "БьютиМаркет" | мкр. 4-й | 10б | 0,029 | 252,043 |
| 843 | Васильев Сергей Олегович- арендатор нежилого помещения | мкр. 2-й | 3 | 0,001 | 10,267 |
| 844 | Индивидуальный предприниматель Ниязалиева Аида Шукурбековна | мкр. 3-й | 11а | 0,006 | 49,512 |
| 845 | Недбайло Андрей Леонидович-собственник нежилого помещения | проезд. Геологов | 3а | 0,020 | 172,397 |
| 846 | Индивидуальный предприниматль Кузнецов Вячеслав Викторович | мкр. 3-й | 7/1 | 0,001 | 10,766 |
| 847 | КГБУСО «Дальнереченский СРЦН «Надежда» | мкр. 4-й | 2 | 0,001 | 9,715 |
| 848 | Индивидуальный предприниматель Феоктистова Наталья Александровна | мкр. 4-й | 4а/2 | 0,003 | 24,020 |
| 850 | Общество с ограниченной ответственностью «ВСТ» | мкр. 7-й | 8/1 | 0,085 | 747,990 |
| 851 | Гриценко Марина Владимировна - собственник нежилого помещения | мкр. 4-й | 10а/1 | 0,002 | 20,525 |
| 852 | Общество с ограниченной ответственностью "ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И КОММУНИКАЦИИ- ДАЛЬНИЙ ВОСТОК" | мкр. 1-й | 26в | 0,253 | 2 218,172 |
| 853 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования " Владивостокский государственный университет" | мкр. 4-й | 2 | 0,006 | 52,280 |
| 854 | ООО СМО "Восточно-страховой альянс" | мкр. 4-й | 2 | 0,002 | 13,946 |
| 855 | Территориально-соседская община коренных малочисленных народов "Тигр" с Красный Яр, Пожарского района Приморского края | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 27,901 |
| 857 | Нотариус Пожарского нотариального округа Приморского края Васильева Лариса Николаевна - арендатор нежилого помещения | мкр. 4-й | 2 | 0,003 | 27,042 |
| 858 | Холодова Ольга Константиновна- собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 6 | 0,002 | 15,339 |
| 859 | Индивидуальный предприниматель Оськин Олег Николаевич | ул. Юбилейная | 9а | 0,023 | 200,350 |
| 860 | Гарипова Юлия Владимировна- собственник нежилого помещения | мкр. 2-й | 2 | 0,007 | 59,997 |
| 861 | Общество с ограниченной ответственностью "СФЕРА-ДВ" | мкр. 2-й | 1 | 0,011 | 94,091 |
| 862 | Стародубов Андрей Константинович- собственник нежилого помещения | мкр. 4-й | 10 | 0,002 | 13,140 |
| 863 | Шестопалова Лариса Евгеньевна-собственник нежилого помещения | мкр. 3-й | 6 | 0,002 | 17,546 |
| 865 | Чжао Цян- СНП | мкр. 4-й | 3 | 0,010 | 86,444 |
| 866 | Индивидуальный предприниматель Ткаченко Александра Александровна | мкр. 1-й | 1г | 0,004 | 36,599 |
| 867 | Масленников Константин Александрович- Собственник нежилого помещения | мкр. 4-й | 10а/6 | 0,007 | 62,511 |
| 868 | Акционерное общество "Лучегорский угольный разрез" | мкр. 2-й | 18 | 0,021 | 180,552 |
| 869 | Собственник нежилого помещения Королева Алена Олеговна | мкр. 7-й | 14б | 0,096 | 839,979 |
| 7777 | Непосредственная форма управления (НФУ) | мкр. 2-й | 13 | 2,969 | 26 005,952 |
| 8888 | Частные жилые дома | ул. Таежная | 13 | 2,653 | 23 241,279 |
| Итого |  |  |  | 55,567 | 486 770,547 |

Таблица 15.2 – Объекты, подключенные к централизованной системе теплоснабжения, от  котельных.

| ИТЭ | Номер п/п | Наименование объекта | Наименование улицы | Номер дома | Q отопл. MaxГкал/час | Q ГВС Гкал/час | Потребление теплоэнергии Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АМК № 33, Пожарское | 1 | МКД | Ленинская | 15 | 0,0638 |  | н/д |
|  | 2 | МКД | Ленинская | 35 | 0,0279 |  | н/д |
|  | 3 | МКД | Ленинская | 37 | 0,0279 |  | н/д |
|  | 4 | МКД | Ленинская | 43 | 0,0295 |  | н/д |
|  | 5 | МКД | Ленинская | 45 | 0,0350 |  | н/д |
|  | 6 | МКД | Ленинская | 46 | 0,0687 |  | н/д |
|  | 7 | ЧД | Калинина | 32 | 0,0107 |  | н/д |
|  | 8 | ЧД | Калинина | 34 | 0,0117 |  | н/д |
|  | 9 | ЧД | Мелиоративная | 1 |  |  | н/д |
|  | 10 | ЧД | Мелиоративная | 2 | 0,0092 |  | н/д |
|  | 11 | ЧД | Мелиоративная | 2а | 0,0069 |  | н/д |
|  | 12 | ЧД | Мелиоративная | 6 | 0,0065 |  | н/д |
|  | 13 | Амбулатория | Ленинская | 31 | 0,06885 |  | 148,467 |
|  | 14 | Клуб. Администрация Пожарского с/п (сейчас МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального округа") | Ленинская | 22 | 0,17036 |  | 192,32 |
|  | 15 | МОБУ СОШ№7 Детский сад | Ленинская | 27 | 0,08218 |  | 282,288 |
|  | 16 | МОБУ СОШ№7 Гараж | Ленинская | 27 | 0,01313 |  |  |
| Котельная №34 с.Светлогорье | 1 | МКД | 1мкр-он | 1 | 0,2466 | 0,1 | н/д |
|  | 2 | МКД | 1мкр-он | 3 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 3 | МКД | 1мкр-он | 4 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 4 | МКД | 1мкр-он | 5 | 0,2517 | 0,07 | н/д |
|  | 5 | МКД | 1мкр-он | 6 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 6 | МКД | 1мкр-он | 7 | 0,2517 | 0,07 | н/д |
|  | 7 | МКД | 1мкр-он | 8 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 8 | МКД | 1мкр-он | 9 | 0,2517 | 0,07 | н/д |
|  | 9 | МКД | 1мкр-он | 10 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 10 | МКД | 1мкр-он | 11 | 0,2517 | 0,07 | н/д |
|  | 11 | МКД | 1мкр-он | 12 | 0,2318 | 0,07 | н/д |
|  | 1 | ЧД | Первопроходцев | 1А | 0,020648 | 0,004 | н/д |
|  | 2 | ЧД | Первопроходцев | 2 | нет | 0,002 | н/д |
|  | 3 | ЧД | Первопроходцев | 3 | 0,017000 | нет | н/д |
|  | 4 | ЧД | Первопроходцев | 4 | 0,026819 | нет | н/д |
|  | 5 | ЧД | Первопроходцев | 6 | 0,019455 | 0,004 | н/д |
|  | 6 | ЧД | Первопроходцев | 7 | 0,018845 | нет | н/д |
|  | 7 | ЧД | Светлогорская | 1 | 0,0224625 | нет | н/д |
|  | 8 | ЧД | Светлогорская | 4 | 0,0268194 | нет | н/д |
|  | 9 | ЧД | Светлогорская | 5 | 0,0194546 | нет | н/д |
|  | 10 | ЧД | Светлогорская | 6 | 0,0275026 | нет | н/д |
|  | 1 | КГКУ 23 ОПС, 55 ПЧ. | В.Хомякова | 6 | 0,0428300 |  | 97,732 |
|  | 2 | Амбулатория | В.Хомякова | 8 | 0,0688400 |  | 197,08 |
|  | 3 | Детский дом(главный кор.) Детский дом (хоз.корпус) | В.Хомякова | 1 | 0,17392+0,02424=0,19816 | 0,19816 | 454,837 |
|  | 4 | МБДОУ детский сад №21 | В.Хомякова | 4а | 0,2040400 |  | 589,884 |
|  | 5 | МОБУ СОШ №13 | В.Хомякова | 2 | 0,1665600 |  | 450,182 |
|  | 6 | Администрация с\п (сейчас МКУ Пожарского муниципального округа "ХОЗУ") | В.Хомякова | 4 | 0,0530500 |  | 115 |
|  | 7 | Сельский дом культуры | В.Хомякова | 38 | 0,03925+0,0015 =0,04075 | 0,03925 | 62,548 |
|  | 8 | м-н "Для Вас" Волгина С.Ф. | В.Хомякова | 13 | 0,0114500 |  | 24,363 |
| Котельная №35 с.Игнатьевка | 1 | МКД | Советская | 16 | 0,04476618 |  | 126,593 |
|  | 2 | МОБУ СОШ №6 | Октябрьская | 5 | 0,13917 |  | 310,563 |
|  | 3 | Администрация (сейчас МКУ Пожарского муниципального округа "ХОЗУ") | Советская | 9 | 0,05105 |  | 95,709 |
| Котельная №36, Нагорное | 1 | МКД | Ленинская | 12 | 0,0797645 |  | н/д |
|  | 2 | ЧД | Школьная | 1 | 0,013349074 | 0,093113574 | н/д |
|  | 3 | МОБУ СОШ №5 | Юбилейная | 7 | 0,1243 |  | 359,576 |
|  | 4 | Гараж МОБУ СОШ №5 | Юбилейная | 7 | 0,00664 |  |  |
|  | 5 | мастерская МОБУ СОШ №5 | Юбилейная | 7 | 0,01648 |  |  |
|  | 6 | МБДОУ детский сад №20 | Юбилейная | 12 | 0,12193 |  | 291,146 |
|  |  | Магазин"АКВА" | Юбилейная | 14 | 0,01953+0,00304 =0,02257 |  | 45,688 |
| Котельная №37, Федосьевка | 1 | МКД | Партизанская | 21 | 0,038804138 |  | 125,851 |
|  | 2 | МОБУ СОШ №12 | Советская | 18 | 0,1828 |  | 425,015 |
| Котельная №38, В. Перевал | 1 | ЦРБ. Амбулатория | Школьная | 1а | 0,06218+0,00135=0,6353 |  | 141,865 |
|  | 2 | МБДОУ дет. сад №2 | Школьная | 1 | 0,15976 |  | 314,148 |
|  | 3 | МОБУ СОШ №16 | Школьная | 2 | 0,17645 |  | 315,802 |
|  | 4 | ООО ТТП НЛХ "Бикин" | Лесная | 1а | 0,06039+0,00222=0,06261 |  | 97,023 |
| Котельная №39, Новостройка | 1 | МКД | Заводская | 1 | 0,1256 |  | н/д |
|  | 2 | МКД | Заводская | 2 | 0,1256 |  | н/д |
|  | 3 | МКД | Заводская | 3 | 0,1256 |  | н/д |
|  | 4 | МКД | Заводская | 4 | 0,2840 |  | н/д |
|  | 5 | МКД | Заводская | 5 | 0,3006 |  | н/д |
|  | 6 | МКД | Заводская | 6 | 0,2841 |  | н/д |
|  | 7 | МКД | Заводская | 7 | 0,2841 |  | н/д |
|  | 8 | МКД | Заводская | 8 | 0,2841 |  | н/д |
|  | 9 | МКД | Заводская | 9 | 0,2456 |  | н/д |
|  | 10 | МКД | Заводская | 10 | 0,2456 |  | н/д |
|  | 11 | ЧД | садовая | 29 | 0,0165 |  | н/д |
|  | 12 | ЧД | садовая | 29а | 0,0165 |  | н/д |
|  | 13 | ЧД | садовая | 30а | 0,0165 |  | н/д |
|  | 14 | ЧД | садовая | 30б | 0,0165 |  | н/д |
|  |  | ЧД | садовая | 30в |  |  | н/д |
|  |  | ЧД | садовая | 30г |  |  | н/д |
|  |  | ЧД | садовая | 30д |  |  | н/д |
|  | 15 | ЧД | садовая | 27 | 0,0165 |  | н/д |
|  | 16 | ЧД | Центральная | 2а | 0,0165 |  | н/д |
|  | 17 | ЧД | Центральная | 2б | 0,0165 |  | н/д |
|  | 18 | ЧД | Центральная | 2в | 0,0165 |  | н/д |
|  | 19 | ЧД | Центральная | 2г | 0,0150 |  | н/д |
|  | 20 | ЧД | Центральная | 2д | 0,0150 |  | н/д |
|  |  |  | Григоренко | 20 | 0,0000 |  |  |
|  | 1 | Дом пристарелых | заводская | 7а | 0,08435 |  | 177,436 |
|  | 2 | Клуб. Администрация с/п (сейчас МБУ "Дворец культуры Пожарского муниципального округа") | заводская | 12 | 0,11299+0,04068+ 0,00646(потери в т/с)=0,16013 | 0,1537 | 240,71 |
|  | 3 | МОБУ СОШ №17 | заводская | 14а | 0,12406 |  | 327,586 |
|  | 4 | МБДОУ детский сад №16 | заводская | 14 | 0,09606 |  | 273,121 |
|  | 5 | ГСК Ласточка | заводская |  | 0,065206 |  | 122,804 |
|  | 6 | ГСК Чайка | заводская |  | 0,04877 |  | 96,397 |
| котельная №40, с.Красный ЯР | 1 | Администрация+полиция+«народное ремесло» | Арсеньева | 10а | 0,01784 |  | н/д |
|  | 2 | МБОУ "СОШ № 15 | Арсеньева | 9а | 0,27254 |  | н/д |
|  | 3 | Отделение почтовой связи | Комсомольская | 34 | 0,00823 |  | н/д |
|  | 4 | КГБУЗ "Участковая больница с.Красный яр" | Арсеньева | 10 | 0,02617 |  | 54,658 |
|  | 5 | Пекарня | Комсомольская | 36 | 0,01379 |  | н/д |
|  | 6 | Дом Быта | Ленинская | 36а | 0,01928 |  | н/д |
|  | 7 | МБОУ СОШ № 15. Здание №2 (Детский сад) | Ленинская | 36б | 0,06456 |  | н/д |
|  | 8 | КГКУ 23 ОПС, 89 ПЧ. | Новая | 4а | 0,03472 |  | 68,501 |
|  | 9 | Строения административного назначения: Столовая, Жилой дом, Гостевой дом. | Ленинская | 38а, 38б/1, 38б/2 | 0,0202 |  | н/д |
|  | 10 | Строение админ. назначения (Библиотека) | Ленинская | 34 | 0,01134 |  | н/д |
|  | 11 | ФГБУ "Нацпарк Бикин" 6-ти квартирный дом | Ленинская | 53 | 0,02782 |  | н/д |
|  | 12 | жилой дом | Новая | 1 | 0,0378 |  | н/д |

РАЗДЕЛ 12. РЕШЕНИЯ ПО БЕЗХОЗЯНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

Пункт 6 статья 15 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления поселения или городского поселения до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

Принятие на учет теплоснабжающей организацией бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г. №580.

На основании статьи 225 Гражданского кодекса РФ по истечение года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь.

Принятие на учет Пожарского муниципального образования  бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляется на основании постановления Правительства РФ от 17.09.2003г.№580.

На 01.01.2025 г. участков бесхозяйных тепловых сетей не выявлено. Ранее выявленные тепловые сети включены в состав муниципальной казны.

РАЗДЕЛ 13. СИНХРОНИЗАЦИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СО СХЕМОЙ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ И ГАЗИФИКАЦИИ СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И (ИЛИ) ПОСЕЛЕНИЯ, СХЕМОЙ И ПРОГРАММОЙ РАЗВИТИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ СО СХЕМОЙ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

а) описание решений (на основе утвержденной региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций) о развитии соответствующей системы газоснабжения в части обеспечения топливом источников тепловой энергии

На текущий момент все источники централизованного теплоснабжения на территории Пожарского  муниципального  оруга  обеспечены в должной мере основным топливом, решения о развитии соответствующих систем газоснабжения не требуются.

б) описание проблем организации газоснабжения источников тепловой энергии

Основным топливом является уголь. Проблемы в транспортировки к источникам тепловой энергии отсутствуют.

в) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) региональной (межрегиональной) программы газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций для обеспечения согласованности такой программы с указанными в схеме теплоснабжения решениями о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Предложения по корректировке программы газификации Приморского края в разрезе развития источников тепловой энергии и систем теплоснабжения муниципального образования не требуется.

г) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы и программы развития Единой энергетической системы России) о строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, выводе из эксплуатации источников тепловой энергии и генерирующих объектов, включая входящее в их состав оборудование, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в части перспективных балансов тепловой мощности в схемах теплоснабжения

Планов по строительству, реконструкции, техническому перевооружению, выводу из эксплуатации источников комбинированной электрической и тепловой энергии на территории муниципального образования не предусмотрено.

д) предложения по строительству генерирующих объектов, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, указанных в схеме теплоснабжения, для их учета при актуализации схемы и программы перспективного развития электроэнергетики субъекта Российской Федерации, схемы и программы развития Единой энергетической системы России, содержащие в том числе описание участия указанных объектов в перспективных балансах тепловой мощности и энергии

Не предусматривается.

е) описание решений (вырабатываемых с учетом положений утвержденной схемы водоснабжения муниципального образования) о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения

Решения о развитии соответствующей системы водоснабжения в части, относящейся к системам теплоснабжения, настоящей Схемой теплоснабжения не предусмотрены.

ж) предложения по корректировке утвержденной (актуализации) схемы водоснабжения муниципального образования, для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения

Корректировка схемы водоснабжения для обеспечения согласованности такой схемы и указанных в Схеме теплоснабжения решений о развитии источников тепловой энергии и систем теплоснабжения не требуется.

РАЗДЕЛ 14. ИНДИКАТОРЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ

В таблице 16 приведены Индикаторы развития систем теплоснабжения.

Таблица 16 – Индикаторы развития систем теплоснабжения

| № п/п | Индикаторы развития систем теплоснабжения | Ед. изм. | Существующее положение (факт 2024 г.) | Ожидаемые показатели (2030 г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях | ед. | 0 | 0 |
| 2 | количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии | ед. | 0 | 0 |
| 3 | удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (отдельно для тепловых электрических станций и котельных) | кг.у.т./ Гкал | 201,61-320 | 201,61-320 |
| 4 | отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети | Гкал / м∙м | 2,67 | 2,4 |
| 5 | коэффициент использования установленной тепловой мощности | % | 14,01 | 15 |
| 6 | доля тепловой энергии, выработанной в комбинированном режиме (как отношение величины тепловой энергии, отпущенной из отборов турбоагрегатов, к общей величине выработанной тепловой энергии в границах поселения) | % | 0 | 0 |
| 7 | коэффициент использования теплоты топлива (только для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии) | % | 0 | 0 |
| 8 | доля отпуска тепловой энергии, осуществляемого потребителям по приборам учета, в общем объеме отпущенной тепловой энергии | % | н/д | 80 |
| 9 | средневзвешенный (по материальной характеристике) срок эксплуатации тепловых сетей (для каждой системы теплоснабжения) | лет | 25 | 25 |
| 10 | удельная материальная характеристика тепловых сетей, приведенная к расчетной тепловой нагрузке | м2/ Гкал/ч |  | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |
| 11 | отношение материальной характеристики тепловых сетей, реконструированных за год, к общей материальной характеристике тепловых сетей (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для каждой системы теплоснабжения, а также для поселения) | % | - | будет определен при уточнении объемов реконструкции тепловых сетей |
| 12 | отношение установленной тепловой мощности оборудования источников тепловой энергии, реконструированного за год, к общей установленной тепловой мощности источников тепловой энергии (фактическое значение за отчетный период и прогноз изменения при реализации проектов, указанных в утвержденной схеме теплоснабжения) (для поселения) | % | - | 3% |

РАЗДЕЛ 15. ЦЕНОВЫЕ (ТАРИФНЫЕ) ПОСЛЕДСТВИЯ

Тарифы на 2025 год представлены в таблице 17.

Таблица 17 – тарифы на тепловую энергию

| Наименование РСО | Реестр тарифов на тепловую энергию на 2025 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НПА | Прочие потребители |  | Население (с НДС) |  |
|  |  | 01.01.25-30.06.25 | 01.07.25-31.12.25 | 01.01.25-30.06.25 | 01.07.25-31.12.25 |
| КГУП «Примтеплоэнерго» | от 18.12.2024 № 58/2 | 5820,66 | 6955,25 | 6984,79 | 8346,3 |
| Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго» | от 20.12.2024 № 60 | 2118,66 | 2336,88 | 2542,39 | 2804,26 |

Рассчитать тарифно-балансовые расчетные модели теплоснабжения потребителей в каждой системе теплоснабжения возможно приблизительно с учетом индекса дефлятора Минэкономразвития. Прогноз тарифа приведен в таблице 18.

Таблица 18- прогноз тарифа на тепловую энергию

| Услуги | Тарифы на коммунальные услуги по годам в руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Теплоснабжение, за 1 Гкал |  |  |  |  |  |  |
| КГУП «Примтеплоэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Население | 8 346,30 | 8 630,64 | 8 812,51 | 8 929,94 | 9 287,14 | 9 658,62 |
| Прочие потребители | 6 955,25 | 7 192,20 | 7 343,76 | 7 441,62 | 7 739,28 | 8 048,86 |
| Приморская ГРЭС АО « Кузбассэнерго» |  |  |  |  |  |  |
| Население | 2 804,26 | 3 068,70 | 3 012,52 | 3 322,81 | 3 665,06 | 4 042,56 |
| Прочие потребители | 2 336,88 | 2 557,25 | 2 510,43 | 2 769,00 | 3 054,21 | 3 368,80 |